## modbus map
Функциональный код 03 - чтение регистров хранения
Регистр | Адреса запроса | Тип | Измерение | Номер группы | Номер АКБ | Примечания
Кол-во подключенных АКБ
40001 | 0000 | Float 32 ABCD | Кол-во АКБ, группа 1 | 1 |  | х1 шт.
40002 | 0001 | Float 32 ABCD | Кол-во АКБ, группа 1 | 1 |  | х1 шт.
40003 | 0002 | Float 32 ABCD | Кол-во АКБ, группа 2 | 2 |  | х1 шт.
40004 | 0003 | Float 32 ABCD | Кол-во АКБ, группа 2 | 2 |  | х1 шт.
40005 | 0004 | Float 32 ABCD | Кол-во АКБ, группа 3 | 3 |  | х1 шт.
40006 | 0005 | Float 32 ABCD | Кол-во АКБ, группа 3 | 3 |  | х1 шт.
40007 | 0006 | Float 32 ABCD | Кол-во АКБ, группа 4 | 4 |  | х1 шт.
40008 | 0007 | Float 32 ABCD | Кол-во АКБ, группа 4 | 4 |  | х1 шт.
Данные по АКБ, группа 1
Напряжение АКБ, группа 1
40009 | 0008 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 1 | х1 В
40010 | 0009 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 1 | х1 В
40011 | 0010 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 2 | х1 В
40012 | 0011 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 2 | х1 В
40013 | 0012 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 3 | х1 В
40014 | 0013 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 3 | х1 В
40015 | 0014 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 4 | х1 В
40016 | 0015 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 4 | х1 В
40017 | 0016 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 5 | х1 В
40018 | 0017 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 5 | х1 В
40019 | 0018 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 6 | х1 В
40020 | 0019 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 6 | х1 В
40021 | 0020 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 7 | х1 В
40022 | 0021 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 7 | х1 В
40023 | 0022 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 8 | х1 В
40024 | 0023 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 8 | х1 В
40025 | 0024 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 9 | х1 В
40026 | 0025 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 9 | х1 В
40027 | 0026 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 10 | х1 В
40028 | 0027 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 10 | х1 В
40029 | 0028 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 11 | х1 В
40030 | 0029 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 11 | х1 В
40031 | 0030 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 12 | х1 В
40032 | 0031 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 12 | х1 В
40033 | 0032 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 13 | х1 В
40034 | 0033 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 13 | х1 В
40035 | 0034 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 14 | х1 В
40036 | 0035 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 14 | х1 В
40037 | 0036 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 15 | х1 В
40038 | 0037 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 15 | х1 В
40039 | 0038 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 16 | х1 В
40040 | 0039 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 16 | х1 В
40041 | 0040 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 17 | х1 В
40042 | 0041 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 17 | х1 В
40043 | 0042 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 18 | х1 В
40044 | 0043 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 18 | х1 В
40045 | 0044 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 19 | х1 В
40046 | 0045 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 19 | х1 В
40047 | 0046 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 20 | х1 В
40048 | 0047 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 20 | х1 В
40049 | 0048 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 21 | х1 В
40050 | 0049 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 21 | х1 В
40051 | 0050 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 22 | х1 В
40052 | 0051 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 22 | х1 В
40053 | 0052 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 23 | х1 В
40054 | 0053 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 23 | х1 В
40055 | 0054 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 24 | х1 В
40056 | 0055 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 24 | х1 В
40057 | 0056 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 25 | х1 В
40058 | 0057 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 25 | х1 В
40059 | 0058 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 26 | х1 В
40060 | 0059 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 26 | х1 В
40061 | 0060 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 27 | х1 В
40062 | 0061 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 27 | х1 В
40063 | 0062 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 28 | х1 В
40064 | 0063 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 28 | х1 В
40065 | 0064 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 29 | х1 В
40066 | 0065 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 29 | х1 В
40067 | 0066 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 30 | х1 В
40068 | 0067 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 30 | х1 В
40069 | 0068 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 31 | х1 В
40070 | 0069 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 31 | х1 В
40071 | 0070 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 32 | х1 В
40072 | 0071 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 32 | х1 В
40073 | 0072 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 33 | х1 В
40074 | 0073 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 33 | х1 В
40075 | 0074 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 34 | х1 В
40076 | 0075 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 34 | х1 В
40077 | 0076 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 35 | х1 В
40078 | 0077 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 35 | х1 В
40079 | 0078 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 36 | х1 В
40080 | 0079 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 36 | х1 В
40081 | 0080 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 37 | х1 В
40082 | 0081 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 37 | х1 В
40083 | 0082 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 38 | х1 В
40084 | 0083 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 38 | х1 В
40085 | 0084 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 39 | х1 В
40086 | 0085 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 39 | х1 В
40087 | 0086 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 40 | х1 В
40088 | 0087 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 40 | х1 В
40089 | 0088 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 41 | х1 В
40090 | 0089 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 41 | х1 В
40091 | 0090 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 42 | х1 В
40092 | 0091 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 42 | х1 В
40093 | 0092 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 43 | х1 В
40094 | 0093 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 43 | х1 В
40095 | 0094 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 44 | х1 В
40096 | 0095 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 44 | х1 В
40097 | 0096 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 45 | х1 В
40098 | 0097 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 45 | х1 В
40099 | 0098 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 46 | х1 В
40100 | 0099 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 46 | х1 В
40101 | 0100 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 47 | х1 В
40102 | 0101 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 47 | х1 В
40103 | 0102 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 48 | х1 В
40104 | 0103 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 48 | х1 В
40105 | 0104 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 49 | х1 В
40106 | 0105 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 49 | х1 В
40107 | 0106 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 50 | х1 В
40108 | 0107 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 50 | х1 В
40109 | 0108 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 51 | х1 В
40110 | 0109 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 51 | х1 В
40111 | 0110 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 52 | х1 В
40112 | 0111 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 52 | х1 В
40113 | 0112 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 53 | х1 В
40114 | 0113 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 53 | х1 В
40115 | 0114 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 54 | х1 В
40116 | 0115 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 54 | х1 В
40117 | 0116 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 55 | х1 В
40118 | 0117 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 55 | х1 В
40119 | 0118 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 56 | х1 В
40120 | 0119 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 56 | х1 В
40121 | 0120 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 57 | х1 В
40122 | 0121 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 57 | х1 В
40123 | 0122 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 58 | х1 В
40124 | 0123 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 58 | х1 В
40125 | 0124 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 59 | х1 В
40126 | 0125 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 59 | х1 В
40127 | 0126 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 60 | х1 В
40128 | 0127 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 60 | х1 В
40129 | 0128 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 61 | х1 В
40130 | 0129 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 61 | х1 В
40131 | 0130 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 62 | х1 В
40132 | 0131 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 62 | х1 В
40133 | 0132 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 63 | х1 В
40134 | 0133 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 63 | х1 В
40135 | 0134 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 64 | х1 В
40136 | 0135 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 64 | х1 В
40137 | 0136 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 65 | х1 В
40138 | 0137 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 65 | х1 В
40139 | 0138 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 66 | х1 В
40140 | 0139 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 66 | х1 В
40141 | 0140 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 67 | х1 В
40142 | 0141 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 67 | х1 В
40143 | 0142 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 68 | х1 В
40144 | 0143 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 68 | х1 В
40145 | 0144 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 69 | х1 В
40146 | 0145 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 69 | х1 В
40147 | 0146 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 70 | х1 В
40148 | 0147 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 70 | х1 В
40149 | 0148 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 71 | х1 В
40150 | 0149 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 71 | х1 В
40151 | 0150 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 72 | х1 В
40152 | 0151 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 72 | х1 В
40153 | 0152 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 73 | х1 В
40154 | 0153 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 73 | х1 В
40155 | 0154 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 74 | х1 В
40156 | 0155 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 74 | х1 В
40157 | 0156 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 75 | х1 В
40158 | 0157 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 75 | х1 В
40159 | 0158 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 76 | х1 В
40160 | 0159 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 76 | х1 В
40161 | 0160 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 77 | х1 В
40162 | 0161 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 77 | х1 В
40163 | 0162 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 78 | х1 В
40164 | 0163 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 78 | х1 В
40165 | 0164 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 79 | х1 В
40166 | 0165 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 79 | х1 В
40167 | 0166 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 80 | х1 В
40168 | 0167 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 80 | х1 В
40169 | 0168 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 81 | х1 В
40170 | 0169 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 81 | х1 В
40171 | 0170 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 82 | х1 В
40172 | 0171 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 82 | х1 В
40173 | 0172 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 83 | х1 В
40174 | 0173 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 83 | х1 В
40175 | 0174 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 84 | х1 В
40176 | 0175 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 84 | х1 В
40177 | 0176 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 85 | х1 В
40178 | 0177 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 85 | х1 В
40179 | 0178 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 86 | х1 В
40180 | 0179 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 86 | х1 В
40181 | 0180 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 87 | х1 В
40182 | 0181 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 87 | х1 В
40183 | 0182 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 88 | х1 В
40184 | 0183 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 88 | х1 В
40185 | 0184 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 89 | х1 В
40186 | 0185 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 89 | х1 В
40187 | 0186 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 90 | х1 В
40188 | 0187 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 90 | х1 В
40189 | 0188 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 91 | х1 В
40190 | 0189 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 91 | х1 В
40191 | 0190 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 92 | х1 В
40192 | 0191 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 92 | х1 В
40193 | 0192 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 93 | х1 В
40194 | 0193 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 93 | х1 В
40195 | 0194 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 94 | х1 В
40196 | 0195 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 94 | х1 В
40197 | 0196 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 95 | х1 В
40198 | 0197 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 95 | х1 В
40199 | 0198 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 96 | х1 В
40200 | 0199 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 96 | х1 В
40201 | 0200 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 97 | х1 В
40202 | 0201 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 97 | х1 В
40203 | 0202 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 98 | х1 В
40204 | 0203 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 98 | х1 В
40205 | 0204 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 99 | х1 В
40206 | 0205 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 99 | х1 В
40207 | 0206 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 100 | х1 В
40208 | 0207 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 100 | х1 В
40209 | 0208 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 101 | х1 В
40210 | 0209 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 101 | х1 В
40211 | 0210 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 102 | х1 В
40212 | 0211 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 102 | х1 В
40213 | 0212 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 103 | х1 В
40214 | 0213 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 103 | х1 В
40215 | 0214 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 104 | х1 В
40216 | 0215 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 104 | х1 В
40217 | 0216 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 105 | х1 В
40218 | 0217 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 105 | х1 В
40219 | 0218 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 106 | х1 В
40220 | 0219 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 106 | х1 В
40221 | 0220 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 107 | х1 В
40222 | 0221 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 107 | х1 В
40223 | 0222 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 108 | х1 В
40224 | 0223 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 108 | х1 В
40225 | 0224 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 109 | х1 В
40226 | 0225 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 109 | х1 В
40227 | 0226 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 110 | х1 В
40228 | 0227 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 110 | х1 В
40229 | 0228 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 111 | х1 В
40230 | 0229 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 111 | х1 В
40231 | 0230 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 112 | х1 В
40232 | 0231 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 112 | х1 В
40233 | 0232 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 113 | х1 В
40234 | 0233 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 113 | х1 В
40235 | 0234 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 114 | х1 В
40236 | 0235 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 114 | х1 В
40237 | 0236 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 115 | х1 В
40238 | 0237 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 115 | х1 В
40239 | 0238 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 116 | х1 В
40240 | 0239 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 116 | х1 В
40241 | 0240 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 117 | х1 В
40242 | 0241 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 117 | х1 В
40243 | 0242 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 118 | х1 В
40244 | 0243 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 118 | х1 В
40245 | 0244 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 119 | х1 В
40246 | 0245 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 119 | х1 В
40247 | 0246 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 120 | х1 В
40248 | 0247 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 1 | 120 | х1 В
Температура АКБ, группа 1
40249 | 0248 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 1 | х1 ℃
40250 | 0249 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 1 | х1 ℃
40251 | 0250 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 2 | х1 ℃
40252 | 0251 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 2 | х1 ℃
40253 | 0252 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 3 | х1 ℃
40254 | 0253 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 3 | х1 ℃
40255 | 0254 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 4 | х1 ℃
40256 | 0255 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 4 | х1 ℃
40257 | 0256 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 5 | х1 ℃
40258 | 0257 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 5 | х1 ℃
40259 | 0258 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 6 | х1 ℃
40260 | 0259 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 6 | х1 ℃
40261 | 0260 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 7 | х1 ℃
40262 | 0261 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 7 | х1 ℃
40263 | 0262 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 8 | х1 ℃
40264 | 0263 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 8 | х1 ℃
40265 | 0264 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 9 | х1 ℃
40266 | 0265 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 9 | х1 ℃
40267 | 0266 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 10 | х1 ℃
40268 | 0267 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 10 | х1 ℃
40269 | 0268 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 11 | х1 ℃
40270 | 0269 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 11 | х1 ℃
40271 | 0270 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 12 | х1 ℃
40272 | 0271 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 12 | х1 ℃
40273 | 0272 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 13 | х1 ℃
40274 | 0273 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 13 | х1 ℃
40275 | 0274 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 14 | х1 ℃
40276 | 0275 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 14 | х1 ℃
40277 | 0276 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 15 | х1 ℃
40278 | 0277 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 15 | х1 ℃
40279 | 0278 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 16 | х1 ℃
40280 | 0279 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 16 | х1 ℃
40281 | 0280 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 17 | х1 ℃
40282 | 0281 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 17 | х1 ℃
40283 | 0282 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 18 | х1 ℃
40284 | 0283 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 18 | х1 ℃
40285 | 0284 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 19 | х1 ℃
40286 | 0285 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 19 | х1 ℃
40287 | 0286 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 20 | х1 ℃
40288 | 0287 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 20 | х1 ℃
40289 | 0288 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 21 | х1 ℃
40290 | 0289 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 21 | х1 ℃
40291 | 0290 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 22 | х1 ℃
40292 | 0291 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 22 | х1 ℃
40293 | 0292 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 23 | х1 ℃
40294 | 0293 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 23 | х1 ℃
40295 | 0294 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 24 | х1 ℃
40296 | 0295 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 24 | х1 ℃
40297 | 0296 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 25 | х1 ℃
40298 | 0297 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 25 | х1 ℃
40299 | 0298 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 26 | х1 ℃
40300 | 0299 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 26 | х1 ℃
40301 | 0300 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 27 | х1 ℃
40302 | 0301 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 27 | х1 ℃
40303 | 0302 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 28 | х1 ℃
40304 | 0303 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 28 | х1 ℃
40305 | 0304 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 29 | х1 ℃
40306 | 0305 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 29 | х1 ℃
40307 | 0306 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 30 | х1 ℃
40308 | 0307 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 30 | х1 ℃
40309 | 0308 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 31 | х1 ℃
40310 | 0309 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 31 | х1 ℃
40311 | 0310 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 32 | х1 ℃
40312 | 0311 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 32 | х1 ℃
40313 | 0312 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 33 | х1 ℃
40314 | 0313 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 33 | х1 ℃
40315 | 0314 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 34 | х1 ℃
40316 | 0315 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 34 | х1 ℃
40317 | 0316 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 35 | х1 ℃
40318 | 0317 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 35 | х1 ℃
40319 | 0318 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 36 | х1 ℃
40320 | 0319 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 36 | х1 ℃
40321 | 0320 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 37 | х1 ℃
40322 | 0321 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 37 | х1 ℃
40323 | 0322 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 38 | х1 ℃
40324 | 0323 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 38 | х1 ℃
40325 | 0324 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 39 | х1 ℃
40326 | 0325 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 39 | х1 ℃
40327 | 0326 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 40 | х1 ℃
40328 | 0327 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 40 | х1 ℃
40329 | 0328 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 41 | х1 ℃
40330 | 0329 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 41 | х1 ℃
40331 | 0330 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 42 | х1 ℃
40332 | 0331 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 42 | х1 ℃
40333 | 0332 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 43 | х1 ℃
40334 | 0333 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 43 | х1 ℃
40335 | 0334 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 44 | х1 ℃
40336 | 0335 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 44 | х1 ℃
40337 | 0336 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 45 | х1 ℃
40338 | 0337 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 45 | х1 ℃
40339 | 0338 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 46 | х1 ℃
40340 | 0339 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 46 | х1 ℃
40341 | 0340 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 47 | х1 ℃
40342 | 0341 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 47 | х1 ℃
40343 | 0342 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 48 | х1 ℃
40344 | 0343 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 48 | х1 ℃
40345 | 0344 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 49 | х1 ℃
40346 | 0345 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 49 | х1 ℃
40347 | 0346 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 50 | х1 ℃
40348 | 0347 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 50 | х1 ℃
40349 | 0348 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 51 | х1 ℃
40350 | 0349 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 51 | х1 ℃
40351 | 0350 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 52 | х1 ℃
40352 | 0351 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 52 | х1 ℃
40353 | 0352 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 53 | х1 ℃
40354 | 0353 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 53 | х1 ℃
40355 | 0354 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 54 | х1 ℃
40356 | 0355 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 54 | х1 ℃
40357 | 0356 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 55 | х1 ℃
40358 | 0357 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 55 | х1 ℃
40359 | 0358 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 56 | х1 ℃
40360 | 0359 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 56 | х1 ℃
40361 | 0360 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 57 | х1 ℃
40362 | 0361 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 57 | х1 ℃
40363 | 0362 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 58 | х1 ℃
40364 | 0363 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 58 | х1 ℃
40365 | 0364 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 59 | х1 ℃
40366 | 0365 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 59 | х1 ℃
40367 | 0366 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 60 | х1 ℃
40368 | 0367 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 60 | х1 ℃
40369 | 0368 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 61 | х1 ℃
40370 | 0369 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 61 | х1 ℃
40371 | 0370 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 62 | х1 ℃
40372 | 0371 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 62 | х1 ℃
40373 | 0372 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 63 | х1 ℃
40374 | 0373 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 63 | х1 ℃
40375 | 0374 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 64 | х1 ℃
40376 | 0375 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 64 | х1 ℃
40377 | 0376 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 65 | х1 ℃
40378 | 0377 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 65 | х1 ℃
40379 | 0378 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 66 | х1 ℃
40380 | 0379 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 66 | х1 ℃
40381 | 0380 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 67 | х1 ℃
40382 | 0381 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 67 | х1 ℃
40383 | 0382 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 68 | х1 ℃
40384 | 0383 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 68 | х1 ℃
40385 | 0384 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 69 | х1 ℃
40386 | 0385 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 69 | х1 ℃
40387 | 0386 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 70 | х1 ℃
40388 | 0387 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 70 | х1 ℃
40389 | 0388 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 71 | х1 ℃
40390 | 0389 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 71 | х1 ℃
40391 | 0390 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 72 | х1 ℃
40392 | 0391 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 72 | х1 ℃
40393 | 0392 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 73 | х1 ℃
40394 | 0393 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 73 | х1 ℃
40395 | 0394 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 74 | х1 ℃
40396 | 0395 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 74 | х1 ℃
40397 | 0396 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 75 | х1 ℃
40398 | 0397 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 75 | х1 ℃
40399 | 0398 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 76 | х1 ℃
40400 | 0399 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 76 | х1 ℃
40401 | 0400 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 77 | х1 ℃
40402 | 0401 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 77 | х1 ℃
40403 | 0402 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 78 | х1 ℃
40404 | 0403 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 78 | х1 ℃
40405 | 0404 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 79 | х1 ℃
40406 | 0405 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 79 | х1 ℃
40407 | 0406 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 80 | х1 ℃
40408 | 0407 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 80 | х1 ℃
40409 | 0408 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 81 | х1 ℃
40410 | 0409 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 81 | х1 ℃
40411 | 0410 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 82 | х1 ℃
40412 | 0411 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 82 | х1 ℃
40413 | 0412 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 83 | х1 ℃
40414 | 0413 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 83 | х1 ℃
40415 | 0414 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 84 | х1 ℃
40416 | 0415 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 84 | х1 ℃
40417 | 0416 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 85 | х1 ℃
40418 | 0417 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 85 | х1 ℃
40419 | 0418 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 86 | х1 ℃
40420 | 0419 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 86 | х1 ℃
40421 | 0420 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 87 | х1 ℃
40422 | 0421 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 87 | х1 ℃
40423 | 0422 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 88 | х1 ℃
40424 | 0423 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 88 | х1 ℃
40425 | 0424 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 89 | х1 ℃
40426 | 0425 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 89 | х1 ℃
40427 | 0426 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 90 | х1 ℃
40428 | 0427 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 90 | х1 ℃
40429 | 0428 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 91 | х1 ℃
40430 | 0429 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 91 | х1 ℃
40431 | 0430 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 92 | х1 ℃
40432 | 0431 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 92 | х1 ℃
40433 | 0432 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 93 | х1 ℃
40434 | 0433 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 93 | х1 ℃
40435 | 0434 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 94 | х1 ℃
40436 | 0435 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 94 | х1 ℃
40437 | 0436 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 95 | х1 ℃
40438 | 0437 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 95 | х1 ℃
40439 | 0438 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 96 | х1 ℃
40440 | 0439 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 96 | х1 ℃
40441 | 0440 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 97 | х1 ℃
40442 | 0441 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 97 | х1 ℃
40443 | 0442 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 98 | х1 ℃
40444 | 0443 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 98 | х1 ℃
40445 | 0444 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 99 | х1 ℃
40446 | 0445 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 99 | х1 ℃
40447 | 0446 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 100 | х1 ℃
40448 | 0447 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 100 | х1 ℃
40449 | 0448 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 101 | х1 ℃
40450 | 0449 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 101 | х1 ℃
40451 | 0450 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 102 | х1 ℃
40452 | 0451 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 102 | х1 ℃
40453 | 0452 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 103 | х1 ℃
40454 | 0453 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 103 | х1 ℃
40455 | 0454 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 104 | х1 ℃
40456 | 0455 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 104 | х1 ℃
40457 | 0456 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 105 | х1 ℃
40458 | 0457 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 105 | х1 ℃
40459 | 0458 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 106 | х1 ℃
40460 | 0459 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 106 | х1 ℃
40461 | 0460 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 107 | х1 ℃
40462 | 0461 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 107 | х1 ℃
40463 | 0462 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 108 | х1 ℃
40464 | 0463 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 108 | х1 ℃
40465 | 0464 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 109 | х1 ℃
40466 | 0465 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 109 | х1 ℃
40467 | 0466 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 110 | х1 ℃
40468 | 0467 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 110 | х1 ℃
40469 | 0468 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 111 | х1 ℃
40470 | 0469 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 111 | х1 ℃
40471 | 0470 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 112 | х1 ℃
40472 | 0471 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 112 | х1 ℃
40473 | 0472 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 113 | х1 ℃
40474 | 0473 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 113 | х1 ℃
40475 | 0474 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 114 | х1 ℃
40476 | 0475 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 114 | х1 ℃
40477 | 0476 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 115 | х1 ℃
40478 | 0477 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 115 | х1 ℃
40479 | 0478 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 116 | х1 ℃
40480 | 0479 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 116 | х1 ℃
40481 | 0480 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 117 | х1 ℃
40482 | 0481 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 117 | х1 ℃
40483 | 0482 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 118 | х1 ℃
40484 | 0483 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 118 | х1 ℃
40485 | 0484 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 119 | х1 ℃
40486 | 0485 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 119 | х1 ℃
40487 | 0486 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 120 | х1 ℃
40488 | 0487 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 1 | 120 | х1 ℃
Сопротивление АКБ, группа 1
40489 | 0488 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 1 | х1 Ом
40490 | 0489 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 1 | х1 Ом
40491 | 0490 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 2 | х1 Ом
40492 | 0491 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 2 | х1 Ом
40493 | 0492 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 3 | х1 Ом
40494 | 0493 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 3 | х1 Ом
40495 | 0494 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 4 | х1 Ом
40496 | 0495 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 4 | х1 Ом
40497 | 0496 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 5 | х1 Ом
40498 | 0497 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 5 | х1 Ом
40499 | 0498 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 6 | х1 Ом
40500 | 0499 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 6 | х1 Ом
40501 | 0500 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 7 | х1 Ом
40502 | 0501 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 7 | х1 Ом
40503 | 0502 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 8 | х1 Ом
40504 | 0503 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 8 | х1 Ом
40505 | 0504 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 9 | х1 Ом
40506 | 0505 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 9 | х1 Ом
40507 | 0506 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 10 | х1 Ом
40508 | 0507 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 10 | х1 Ом
40509 | 0508 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 11 | х1 Ом
40510 | 0509 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 11 | х1 Ом
40511 | 0510 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 12 | х1 Ом
40512 | 0511 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 12 | х1 Ом
40513 | 0512 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 13 | х1 Ом
40514 | 0513 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 13 | х1 Ом
40515 | 0514 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 14 | х1 Ом
40516 | 0515 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 14 | х1 Ом
40517 | 0516 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 15 | х1 Ом
40518 | 0517 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 15 | х1 Ом
40519 | 0518 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 16 | х1 Ом
40520 | 0519 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 16 | х1 Ом
40521 | 0520 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 17 | х1 Ом
40522 | 0521 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 17 | х1 Ом
40523 | 0522 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 18 | х1 Ом
40524 | 0523 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 18 | х1 Ом
40525 | 0524 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 19 | х1 Ом
40526 | 0525 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 19 | х1 Ом
40527 | 0526 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 20 | х1 Ом
40528 | 0527 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 20 | х1 Ом
40529 | 0528 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 21 | х1 Ом
40530 | 0529 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 21 | х1 Ом
40531 | 0530 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 22 | х1 Ом
40532 | 0531 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 22 | х1 Ом
40533 | 0532 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 23 | х1 Ом
40534 | 0533 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 23 | х1 Ом
40535 | 0534 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 24 | х1 Ом
40536 | 0535 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 24 | х1 Ом
40537 | 0536 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 25 | х1 Ом
40538 | 0537 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 25 | х1 Ом
40539 | 0538 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 26 | х1 Ом
40540 | 0539 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 26 | х1 Ом
40541 | 0540 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 27 | х1 Ом
40542 | 0541 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 27 | х1 Ом
40543 | 0542 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 28 | х1 Ом
40544 | 0543 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 28 | х1 Ом
40545 | 0544 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 29 | х1 Ом
40546 | 0545 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 29 | х1 Ом
40547 | 0546 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 30 | х1 Ом
40548 | 0547 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 30 | х1 Ом
40549 | 0548 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 31 | х1 Ом
40550 | 0549 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 31 | х1 Ом
40551 | 0550 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 32 | х1 Ом
40552 | 0551 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 32 | х1 Ом
40553 | 0552 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 33 | х1 Ом
40554 | 0553 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 33 | х1 Ом
40555 | 0554 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 34 | х1 Ом
40556 | 0555 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 34 | х1 Ом
40557 | 0556 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 35 | х1 Ом
40558 | 0557 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 35 | х1 Ом
40559 | 0558 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 36 | х1 Ом
40560 | 0559 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 36 | х1 Ом
40561 | 0560 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 37 | х1 Ом
40562 | 0561 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 37 | х1 Ом
40563 | 0562 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 38 | х1 Ом
40564 | 0563 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 38 | х1 Ом
40565 | 0564 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 39 | х1 Ом
40566 | 0565 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 39 | х1 Ом
40567 | 0566 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 40 | х1 Ом
40568 | 0567 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 40 | х1 Ом
40569 | 0568 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 41 | х1 Ом
40570 | 0569 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 41 | х1 Ом
40571 | 0570 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 42 | х1 Ом
40572 | 0571 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 42 | х1 Ом
40573 | 0572 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 43 | х1 Ом
40574 | 0573 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 43 | х1 Ом
40575 | 0574 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 44 | х1 Ом
40576 | 0575 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 44 | х1 Ом
40577 | 0576 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 45 | х1 Ом
40578 | 0577 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 45 | х1 Ом
40579 | 0578 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 46 | х1 Ом
40580 | 0579 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 46 | х1 Ом
40581 | 0580 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 47 | х1 Ом
40582 | 0581 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 47 | х1 Ом
40583 | 0582 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 48 | х1 Ом
40584 | 0583 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 48 | х1 Ом
40585 | 0584 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 49 | х1 Ом
40586 | 0585 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 49 | х1 Ом
40587 | 0586 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 50 | х1 Ом
40588 | 0587 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 50 | х1 Ом
40589 | 0588 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 51 | х1 Ом
40590 | 0589 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 51 | х1 Ом
40591 | 0590 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 52 | х1 Ом
40592 | 0591 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 52 | х1 Ом
40593 | 0592 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 53 | х1 Ом
40594 | 0593 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 53 | х1 Ом
40595 | 0594 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 54 | х1 Ом
40596 | 0595 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 54 | х1 Ом
40597 | 0596 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 55 | х1 Ом
40598 | 0597 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 55 | х1 Ом
40599 | 0598 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 56 | х1 Ом
40600 | 0599 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 56 | х1 Ом
40601 | 0600 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 57 | х1 Ом
40602 | 0601 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 57 | х1 Ом
40603 | 0602 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 58 | х1 Ом
40604 | 0603 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 58 | х1 Ом
40605 | 0604 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 59 | х1 Ом
40606 | 0605 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 59 | х1 Ом
40607 | 0606 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 60 | х1 Ом
40608 | 0607 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 60 | х1 Ом
40609 | 0608 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 61 | х1 Ом
40610 | 0609 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 61 | х1 Ом
40611 | 0610 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 62 | х1 Ом
40612 | 0611 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 62 | х1 Ом
40613 | 0612 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 63 | х1 Ом
40614 | 0613 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 63 | х1 Ом
40615 | 0614 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 64 | х1 Ом
40616 | 0615 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 64 | х1 Ом
40617 | 0616 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 65 | х1 Ом
40618 | 0617 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 65 | х1 Ом
40619 | 0618 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 66 | х1 Ом
40620 | 0619 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 66 | х1 Ом
40621 | 0620 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 67 | х1 Ом
40622 | 0621 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 67 | х1 Ом
40623 | 0622 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 68 | х1 Ом
40624 | 0623 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 68 | х1 Ом
40625 | 0624 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 69 | х1 Ом
40626 | 0625 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 69 | х1 Ом
40627 | 0626 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 70 | х1 Ом
40628 | 0627 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 70 | х1 Ом
40629 | 0628 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 71 | х1 Ом
40630 | 0629 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 71 | х1 Ом
40631 | 0630 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 72 | х1 Ом
40632 | 0631 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 72 | х1 Ом
40633 | 0632 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 73 | х1 Ом
40634 | 0633 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 73 | х1 Ом
40635 | 0634 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 74 | х1 Ом
40636 | 0635 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 74 | х1 Ом
40637 | 0636 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 75 | х1 Ом
40638 | 0637 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 75 | х1 Ом
40639 | 0638 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 76 | х1 Ом
40640 | 0639 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 76 | х1 Ом
40641 | 0640 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 77 | х1 Ом
40642 | 0641 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 77 | х1 Ом
40643 | 0642 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 78 | х1 Ом
40644 | 0643 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 78 | х1 Ом
40645 | 0644 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 79 | х1 Ом
40646 | 0645 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 79 | х1 Ом
40647 | 0646 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 80 | х1 Ом
40648 | 0647 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 80 | х1 Ом
40649 | 0648 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 81 | х1 Ом
40650 | 0649 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 81 | х1 Ом
40651 | 0650 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 82 | х1 Ом
40652 | 0651 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 82 | х1 Ом
40653 | 0652 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 83 | х1 Ом
40654 | 0653 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 83 | х1 Ом
40655 | 0654 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 84 | х1 Ом
40656 | 0655 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 84 | х1 Ом
40657 | 0656 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 85 | х1 Ом
40658 | 0657 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 85 | х1 Ом
40659 | 0658 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 86 | х1 Ом
40660 | 0659 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 86 | х1 Ом
40661 | 0660 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 87 | х1 Ом
40662 | 0661 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 87 | х1 Ом
40663 | 0662 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 88 | х1 Ом
40664 | 0663 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 88 | х1 Ом
40665 | 0664 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 89 | х1 Ом
40666 | 0665 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 89 | х1 Ом
40667 | 0666 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 90 | х1 Ом
40668 | 0667 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 90 | х1 Ом
40669 | 0668 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 91 | х1 Ом
40670 | 0669 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 91 | х1 Ом
40671 | 0670 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 92 | х1 Ом
40672 | 0671 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 92 | х1 Ом
40673 | 0672 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 93 | х1 Ом
40674 | 0673 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 93 | х1 Ом
40675 | 0674 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 94 | х1 Ом
40676 | 0675 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 94 | х1 Ом
40677 | 0676 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 95 | х1 Ом
40678 | 0677 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 95 | х1 Ом
40679 | 0678 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 96 | х1 Ом
40680 | 0679 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 96 | х1 Ом
40681 | 0680 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 97 | х1 Ом
40682 | 0681 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 97 | х1 Ом
40683 | 0682 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 98 | х1 Ом
40684 | 0683 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 98 | х1 Ом
40685 | 0684 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 99 | х1 Ом
40686 | 0685 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 99 | х1 Ом
40687 | 0686 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 100 | х1 Ом
40688 | 0687 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 100 | х1 Ом
40689 | 0688 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 101 | х1 Ом
40690 | 0689 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 101 | х1 Ом
40691 | 0690 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 102 | х1 Ом
40692 | 0691 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 102 | х1 Ом
40693 | 0692 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 103 | х1 Ом
40694 | 0693 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 103 | х1 Ом
40695 | 0694 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 104 | х1 Ом
40696 | 0695 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 104 | х1 Ом
40697 | 0696 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 105 | х1 Ом
40698 | 0697 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 105 | х1 Ом
40699 | 0698 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 106 | х1 Ом
40700 | 0699 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 106 | х1 Ом
40701 | 0700 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 107 | х1 Ом
40702 | 0701 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 107 | х1 Ом
40703 | 0702 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 108 | х1 Ом
40704 | 0703 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 108 | х1 Ом
40705 | 0704 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 109 | х1 Ом
40706 | 0705 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 109 | х1 Ом
40707 | 0706 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 110 | х1 Ом
40708 | 0707 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 110 | х1 Ом
40709 | 0708 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 111 | х1 Ом
40710 | 0709 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 111 | х1 Ом
40711 | 0710 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 112 | х1 Ом
40712 | 0711 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 112 | х1 Ом
40713 | 0712 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 113 | х1 Ом
40714 | 0713 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 113 | х1 Ом
40715 | 0714 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 114 | х1 Ом
40716 | 0715 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 114 | х1 Ом
40717 | 0716 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 115 | х1 Ом
40718 | 0717 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 115 | х1 Ом
40719 | 0718 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 116 | х1 Ом
40720 | 0719 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 116 | х1 Ом
40721 | 0720 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 117 | х1 Ом
40722 | 0721 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 117 | х1 Ом
40723 | 0722 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 118 | х1 Ом
40724 | 0723 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 118 | х1 Ом
40725 | 0724 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 119 | х1 Ом
40726 | 0725 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 119 | х1 Ом
40727 | 0726 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 120 | х1 Ом
40728 | 0727 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 1 | 120 | х1 Ом
SOC АКБ, группа 1
40729 | 0728 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 1 | х1 %
40730 | 0729 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 1 | х1 %
40731 | 0730 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 2 | х1 %
40732 | 0731 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 2 | х1 %
40733 | 0732 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 3 | х1 %
40734 | 0733 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 3 | х1 %
40735 | 0734 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 4 | х1 %
40736 | 0735 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 4 | х1 %
40737 | 0736 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 5 | х1 %
40738 | 0737 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 5 | х1 %
40739 | 0738 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 6 | х1 %
40740 | 0739 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 6 | х1 %
40741 | 0740 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 7 | х1 %
40742 | 0741 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 7 | х1 %
40743 | 0742 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 8 | х1 %
40744 | 0743 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 8 | х1 %
40745 | 0744 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 9 | х1 %
40746 | 0745 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 9 | х1 %
40747 | 0746 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 10 | х1 %
40748 | 0747 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 10 | х1 %
40749 | 0748 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 11 | х1 %
40750 | 0749 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 11 | х1 %
40751 | 0750 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 12 | х1 %
40752 | 0751 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 12 | х1 %
40753 | 0752 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 13 | х1 %
40754 | 0753 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 13 | х1 %
40755 | 0754 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 14 | х1 %
40756 | 0755 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 14 | х1 %
40757 | 0756 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 15 | х1 %
40758 | 0757 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 15 | х1 %
40759 | 0758 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 16 | х1 %
40760 | 0759 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 16 | х1 %
40761 | 0760 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 17 | х1 %
40762 | 0761 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 17 | х1 %
40763 | 0762 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 18 | х1 %
40764 | 0763 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 18 | х1 %
40765 | 0764 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 19 | х1 %
40766 | 0765 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 19 | х1 %
40767 | 0766 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 20 | х1 %
40768 | 0767 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 20 | х1 %
40769 | 0768 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 21 | х1 %
40770 | 0769 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 21 | х1 %
40771 | 0770 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 22 | х1 %
40772 | 0771 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 22 | х1 %
40773 | 0772 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 23 | х1 %
40774 | 0773 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 23 | х1 %
40775 | 0774 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 24 | х1 %
40776 | 0775 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 24 | х1 %
40777 | 0776 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 25 | х1 %
40778 | 0777 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 25 | х1 %
40779 | 0778 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 26 | х1 %
40780 | 0779 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 26 | х1 %
40781 | 0780 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 27 | х1 %
40782 | 0781 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 27 | х1 %
40783 | 0782 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 28 | х1 %
40784 | 0783 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 28 | х1 %
40785 | 0784 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 29 | х1 %
40786 | 0785 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 29 | х1 %
40787 | 0786 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 30 | х1 %
40788 | 0787 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 30 | х1 %
40789 | 0788 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 31 | х1 %
40790 | 0789 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 31 | х1 %
40791 | 0790 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 32 | х1 %
40792 | 0791 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 32 | х1 %
40793 | 0792 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 33 | х1 %
40794 | 0793 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 33 | х1 %
40795 | 0794 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 34 | х1 %
40796 | 0795 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 34 | х1 %
40797 | 0796 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 35 | х1 %
40798 | 0797 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 35 | х1 %
40799 | 0798 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 36 | х1 %
40800 | 0799 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 36 | х1 %
40801 | 0800 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 37 | х1 %
40802 | 0801 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 37 | х1 %
40803 | 0802 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 38 | х1 %
40804 | 0803 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 38 | х1 %
40805 | 0804 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 39 | х1 %
40806 | 0805 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 39 | х1 %
40807 | 0806 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 40 | х1 %
40808 | 0807 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 40 | х1 %
40809 | 0808 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 41 | х1 %
40810 | 0809 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 41 | х1 %
40811 | 0810 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 42 | х1 %
40812 | 0811 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 42 | х1 %
40813 | 0812 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 43 | х1 %
40814 | 0813 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 43 | х1 %
40815 | 0814 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 44 | х1 %
40816 | 0815 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 44 | х1 %
40817 | 0816 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 45 | х1 %
40818 | 0817 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 45 | х1 %
40819 | 0818 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 46 | х1 %
40820 | 0819 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 46 | х1 %
40821 | 0820 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 47 | х1 %
40822 | 0821 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 47 | х1 %
40823 | 0822 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 48 | х1 %
40824 | 0823 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 48 | х1 %
40825 | 0824 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 49 | х1 %
40826 | 0825 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 49 | х1 %
40827 | 0826 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 50 | х1 %
40828 | 0827 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 50 | х1 %
40829 | 0828 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 51 | х1 %
40830 | 0829 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 51 | х1 %
40831 | 0830 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 52 | х1 %
40832 | 0831 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 52 | х1 %
40833 | 0832 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 53 | х1 %
40834 | 0833 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 53 | х1 %
40835 | 0834 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 54 | х1 %
40836 | 0835 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 54 | х1 %
40837 | 0836 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 55 | х1 %
40838 | 0837 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 55 | х1 %
40839 | 0838 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 56 | х1 %
40840 | 0839 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 56 | х1 %
40841 | 0840 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 57 | х1 %
40842 | 0841 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 57 | х1 %
40843 | 0842 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 58 | х1 %
40844 | 0843 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 58 | х1 %
40845 | 0844 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 59 | х1 %
40846 | 0845 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 59 | х1 %
40847 | 0846 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 60 | х1 %
40848 | 0847 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 60 | х1 %
40849 | 0848 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 61 | х1 %
40850 | 0849 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 61 | х1 %
40851 | 0850 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 62 | х1 %
40852 | 0851 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 62 | х1 %
40853 | 0852 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 63 | х1 %
40854 | 0853 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 63 | х1 %
40855 | 0854 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 64 | х1 %
40856 | 0855 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 64 | х1 %
40857 | 0856 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 65 | х1 %
40858 | 0857 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 65 | х1 %
40859 | 0858 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 66 | х1 %
40860 | 0859 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 66 | х1 %
40861 | 0860 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 67 | х1 %
40862 | 0861 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 67 | х1 %
40863 | 0862 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 68 | х1 %
40864 | 0863 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 68 | х1 %
40865 | 0864 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 69 | х1 %
40866 | 0865 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 69 | х1 %
40867 | 0866 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 70 | х1 %
40868 | 0867 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 70 | х1 %
40869 | 0868 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 71 | х1 %
40870 | 0869 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 71 | х1 %
40871 | 0870 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 72 | х1 %
40872 | 0871 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 72 | х1 %
40873 | 0872 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 73 | х1 %
40874 | 0873 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 73 | х1 %
40875 | 0874 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 74 | х1 %
40876 | 0875 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 74 | х1 %
40877 | 0876 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 75 | х1 %
40878 | 0877 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 75 | х1 %
40879 | 0878 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 76 | х1 %
40880 | 0879 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 76 | х1 %
40881 | 0880 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 77 | х1 %
40882 | 0881 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 77 | х1 %
40883 | 0882 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 78 | х1 %
40884 | 0883 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 78 | х1 %
40885 | 0884 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 79 | х1 %
40886 | 0885 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 79 | х1 %
40887 | 0886 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 80 | х1 %
40888 | 0887 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 80 | х1 %
40889 | 0888 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 81 | х1 %
40890 | 0889 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 81 | х1 %
40891 | 0890 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 82 | х1 %
40892 | 0891 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 82 | х1 %
40893 | 0892 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 83 | х1 %
40894 | 0893 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 83 | х1 %
40895 | 0894 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 84 | х1 %
40896 | 0895 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 84 | х1 %
40897 | 0896 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 85 | х1 %
40898 | 0897 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 85 | х1 %
40899 | 0898 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 86 | х1 %
40900 | 0899 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 86 | х1 %
40901 | 0900 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 87 | х1 %
40902 | 0901 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 87 | х1 %
40903 | 0902 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 88 | х1 %
40904 | 0903 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 88 | х1 %
40905 | 0904 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 89 | х1 %
40906 | 0905 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 89 | х1 %
40907 | 0906 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 90 | х1 %
40908 | 0907 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 90 | х1 %
40909 | 0908 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 91 | х1 %
40910 | 0909 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 91 | х1 %
40911 | 0910 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 92 | х1 %
40912 | 0911 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 92 | х1 %
40913 | 0912 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 93 | х1 %
40914 | 0913 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 93 | х1 %
40915 | 0914 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 94 | х1 %
40916 | 0915 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 94 | х1 %
40917 | 0916 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 95 | х1 %
40918 | 0917 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 95 | х1 %
40919 | 0918 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 96 | х1 %
40920 | 0919 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 96 | х1 %
40921 | 0920 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 97 | х1 %
40922 | 0921 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 97 | х1 %
40923 | 0922 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 98 | х1 %
40924 | 0923 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 98 | х1 %
40925 | 0924 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 99 | х1 %
40926 | 0925 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 99 | х1 %
40927 | 0926 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 100 | х1 %
40928 | 0927 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 100 | х1 %
40929 | 0928 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 101 | х1 %
40930 | 0929 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 101 | х1 %
40931 | 0930 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 102 | х1 %
40932 | 0931 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 102 | х1 %
40933 | 0932 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 103 | х1 %
40934 | 0933 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 103 | х1 %
40935 | 0934 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 104 | х1 %
40936 | 0935 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 104 | х1 %
40937 | 0936 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 105 | х1 %
40938 | 0937 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 105 | х1 %
40939 | 0938 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 106 | х1 %
40940 | 0939 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 106 | х1 %
40941 | 0940 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 107 | х1 %
40942 | 0941 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 107 | х1 %
40943 | 0942 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 108 | х1 %
40944 | 0943 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 108 | х1 %
40945 | 0944 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 109 | х1 %
40946 | 0945 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 109 | х1 %
40947 | 0946 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 110 | х1 %
40948 | 0947 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 110 | х1 %
40949 | 0948 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 111 | х1 %
40950 | 0949 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 111 | х1 %
40951 | 0950 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 112 | х1 %
40952 | 0951 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 112 | х1 %
40953 | 0952 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 113 | х1 %
40954 | 0953 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 113 | х1 %
40955 | 0954 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 114 | х1 %
40956 | 0955 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 114 | х1 %
40957 | 0956 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 115 | х1 %
40958 | 0957 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 115 | х1 %
40959 | 0958 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 116 | х1 %
40960 | 0959 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 116 | х1 %
40961 | 0960 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 117 | х1 %
40962 | 0961 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 117 | х1 %
40963 | 0962 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 118 | х1 %
40964 | 0963 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 118 | х1 %
40965 | 0964 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 119 | х1 %
40966 | 0965 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 119 | х1 %
40967 | 0966 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 120 | х1 %
40968 | 0967 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 1 | 120 | х1 %
SOH АКБ, группа 1
40969 | 0968 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 1 | х1 %
40970 | 0969 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 1 | х1 %
40971 | 0970 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 2 | х1 %
40972 | 0971 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 2 | х1 %
40973 | 0972 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 3 | х1 %
40974 | 0973 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 3 | х1 %
40975 | 0974 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 4 | х1 %
40976 | 0975 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 4 | х1 %
40977 | 0976 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 5 | х1 %
40978 | 0977 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 5 | х1 %
40979 | 0978 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 6 | х1 %
40980 | 0979 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 6 | х1 %
40981 | 0980 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 7 | х1 %
40982 | 0981 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 7 | х1 %
40983 | 0982 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 8 | х1 %
40984 | 0983 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 8 | х1 %
40985 | 0984 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 9 | х1 %
40986 | 0985 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 9 | х1 %
40987 | 0986 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 10 | х1 %
40988 | 0987 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 10 | х1 %
40989 | 0988 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 11 | х1 %
40990 | 0989 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 11 | х1 %
40991 | 0990 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 12 | х1 %
40992 | 0991 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 12 | х1 %
40993 | 0992 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 13 | х1 %
40994 | 0993 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 13 | х1 %
40995 | 0994 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 14 | х1 %
40996 | 0995 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 14 | х1 %
40997 | 0996 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 15 | х1 %
40998 | 0997 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 15 | х1 %
40999 | 0998 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 16 | х1 %
41000 | 0999 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 16 | х1 %
41001 | 1000 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 17 | х1 %
41002 | 1001 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 17 | х1 %
41003 | 1002 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 18 | х1 %
41004 | 1003 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 18 | х1 %
41005 | 1004 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 19 | х1 %
41006 | 1005 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 19 | х1 %
41007 | 1006 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 20 | х1 %
41008 | 1007 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 20 | х1 %
41009 | 1008 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 21 | х1 %
41010 | 1009 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 21 | х1 %
41011 | 1010 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 22 | х1 %
41012 | 1011 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 22 | х1 %
41013 | 1012 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 23 | х1 %
41014 | 1013 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 23 | х1 %
41015 | 1014 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 24 | х1 %
41016 | 1015 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 24 | х1 %
41017 | 1016 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 25 | х1 %
41018 | 1017 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 25 | х1 %
41019 | 1018 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 26 | х1 %
41020 | 1019 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 26 | х1 %
41021 | 1020 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 27 | х1 %
41022 | 1021 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 27 | х1 %
41023 | 1022 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 28 | х1 %
41024 | 1023 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 28 | х1 %
41025 | 1024 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 29 | х1 %
41026 | 1025 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 29 | х1 %
41027 | 1026 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 30 | х1 %
41028 | 1027 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 30 | х1 %
41029 | 1028 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 31 | х1 %
41030 | 1029 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 31 | х1 %
41031 | 1030 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 32 | х1 %
41032 | 1031 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 32 | х1 %
41033 | 1032 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 33 | х1 %
41034 | 1033 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 33 | х1 %
41035 | 1034 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 34 | х1 %
41036 | 1035 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 34 | х1 %
41037 | 1036 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 35 | х1 %
41038 | 1037 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 35 | х1 %
41039 | 1038 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 36 | х1 %
41040 | 1039 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 36 | х1 %
41041 | 1040 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 37 | х1 %
41042 | 1041 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 37 | х1 %
41043 | 1042 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 38 | х1 %
41044 | 1043 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 38 | х1 %
41045 | 1044 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 39 | х1 %
41046 | 1045 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 39 | х1 %
41047 | 1046 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 40 | х1 %
41048 | 1047 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 40 | х1 %
41049 | 1048 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 41 | х1 %
41050 | 1049 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 41 | х1 %
41051 | 1050 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 42 | х1 %
41052 | 1051 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 42 | х1 %
41053 | 1052 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 43 | х1 %
41054 | 1053 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 43 | х1 %
41055 | 1054 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 44 | х1 %
41056 | 1055 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 44 | х1 %
41057 | 1056 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 45 | х1 %
41058 | 1057 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 45 | х1 %
41059 | 1058 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 46 | х1 %
41060 | 1059 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 46 | х1 %
41061 | 1060 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 47 | х1 %
41062 | 1061 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 47 | х1 %
41063 | 1062 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 48 | х1 %
41064 | 1063 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 48 | х1 %
41065 | 1064 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 49 | х1 %
41066 | 1065 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 49 | х1 %
41067 | 1066 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 50 | х1 %
41068 | 1067 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 50 | х1 %
41069 | 1068 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 51 | х1 %
41070 | 1069 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 51 | х1 %
41071 | 1070 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 52 | х1 %
41072 | 1071 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 52 | х1 %
41073 | 1072 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 53 | х1 %
41074 | 1073 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 53 | х1 %
41075 | 1074 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 54 | х1 %
41076 | 1075 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 54 | х1 %
41077 | 1076 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 55 | х1 %
41078 | 1077 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 55 | х1 %
41079 | 1078 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 56 | х1 %
41080 | 1079 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 56 | х1 %
41081 | 1080 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 57 | х1 %
41082 | 1081 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 57 | х1 %
41083 | 1082 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 58 | х1 %
41084 | 1083 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 58 | х1 %
41085 | 1084 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 59 | х1 %
41086 | 1085 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 59 | х1 %
41087 | 1086 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 60 | х1 %
41088 | 1087 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 60 | х1 %
41089 | 1088 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 61 | х1 %
41090 | 1089 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 61 | х1 %
41091 | 1090 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 62 | х1 %
41092 | 1091 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 62 | х1 %
41093 | 1092 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 63 | х1 %
41094 | 1093 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 63 | х1 %
41095 | 1094 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 64 | х1 %
41096 | 1095 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 64 | х1 %
41097 | 1096 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 65 | х1 %
41098 | 1097 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 65 | х1 %
41099 | 1098 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 66 | х1 %
41100 | 1099 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 66 | х1 %
41101 | 1100 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 67 | х1 %
41102 | 1101 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 67 | х1 %
41103 | 1102 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 68 | х1 %
41104 | 1103 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 68 | х1 %
41105 | 1104 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 69 | х1 %
41106 | 1105 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 69 | х1 %
41107 | 1106 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 70 | х1 %
41108 | 1107 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 70 | х1 %
41109 | 1108 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 71 | х1 %
41110 | 1109 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 71 | х1 %
41111 | 1110 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 72 | х1 %
41112 | 1111 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 72 | х1 %
41113 | 1112 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 73 | х1 %
41114 | 1113 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 73 | х1 %
41115 | 1114 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 74 | х1 %
41116 | 1115 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 74 | х1 %
41117 | 1116 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 75 | х1 %
41118 | 1117 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 75 | х1 %
41119 | 1118 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 76 | х1 %
41120 | 1119 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 76 | х1 %
41121 | 1120 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 77 | х1 %
41122 | 1121 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 77 | х1 %
41123 | 1122 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 78 | х1 %
41124 | 1123 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 78 | х1 %
41125 | 1124 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 79 | х1 %
41126 | 1125 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 79 | х1 %
41127 | 1126 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 80 | х1 %
41128 | 1127 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 80 | х1 %
41129 | 1128 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 81 | х1 %
41130 | 1129 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 81 | х1 %
41131 | 1130 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 82 | х1 %
41132 | 1131 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 82 | х1 %
41133 | 1132 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 83 | х1 %
41134 | 1133 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 83 | х1 %
41135 | 1134 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 84 | х1 %
41136 | 1135 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 84 | х1 %
41137 | 1136 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 85 | х1 %
41138 | 1137 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 85 | х1 %
41139 | 1138 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 86 | х1 %
41140 | 1139 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 86 | х1 %
41141 | 1140 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 87 | х1 %
41142 | 1141 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 87 | х1 %
41143 | 1142 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 88 | х1 %
41144 | 1143 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 88 | х1 %
41145 | 1144 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 89 | х1 %
41146 | 1145 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 89 | х1 %
41147 | 1146 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 90 | х1 %
41148 | 1147 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 90 | х1 %
41149 | 1148 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 91 | х1 %
41150 | 1149 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 91 | х1 %
41151 | 1150 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 92 | х1 %
41152 | 1151 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 92 | х1 %
41153 | 1152 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 93 | х1 %
41154 | 1153 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 93 | х1 %
41155 | 1154 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 94 | х1 %
41156 | 1155 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 94 | х1 %
41157 | 1156 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 95 | х1 %
41158 | 1157 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 95 | х1 %
41159 | 1158 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 96 | х1 %
41160 | 1159 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 96 | х1 %
41161 | 1160 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 97 | х1 %
41162 | 1161 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 97 | х1 %
41163 | 1162 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 98 | х1 %
41164 | 1163 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 98 | х1 %
41165 | 1164 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 99 | х1 %
41166 | 1165 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 99 | х1 %
41167 | 1166 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 100 | х1 %
41168 | 1167 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 100 | х1 %
41169 | 1168 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 101 | х1 %
41170 | 1169 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 101 | х1 %
41171 | 1170 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 102 | х1 %
41172 | 1171 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 102 | х1 %
41173 | 1172 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 103 | х1 %
41174 | 1173 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 103 | х1 %
41175 | 1174 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 104 | х1 %
41176 | 1175 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 104 | х1 %
41177 | 1176 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 105 | х1 %
41178 | 1177 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 105 | х1 %
41179 | 1178 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 106 | х1 %
41180 | 1179 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 106 | х1 %
41181 | 1180 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 107 | х1 %
41182 | 1181 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 107 | х1 %
41183 | 1182 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 108 | х1 %
41184 | 1183 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 108 | х1 %
41185 | 1184 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 109 | х1 %
41186 | 1185 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 109 | х1 %
41187 | 1186 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 110 | х1 %
41188 | 1187 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 110 | х1 %
41189 | 1188 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 111 | х1 %
41190 | 1189 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 111 | х1 %
41191 | 1190 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 112 | х1 %
41192 | 1191 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 112 | х1 %
41193 | 1192 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 113 | х1 %
41194 | 1193 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 113 | х1 %
41195 | 1194 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 114 | х1 %
41196 | 1195 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 114 | х1 %
41197 | 1196 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 115 | х1 %
41198 | 1197 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 115 | х1 %
41199 | 1198 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 116 | х1 %
41200 | 1199 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 116 | х1 %
41201 | 1200 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 117 | х1 %
41202 | 1201 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 117 | х1 %
41203 | 1202 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 118 | х1 %
41204 | 1203 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 118 | х1 %
41205 | 1204 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 119 | х1 %
41206 | 1205 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 119 | х1 %
41207 | 1206 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 120 | х1 %
41208 | 1207 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 1 | 120 | х1 %
Данные по АКБ, группа 2
Напряжение АКБ, группа 2
41209 | 1208 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 1 | х1 В
41210 | 1209 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 1 | х1 В
41211 | 1210 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 2 | х1 В
41212 | 1211 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 2 | х1 В
41213 | 1212 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 3 | х1 В
41214 | 1213 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 3 | х1 В
41215 | 1214 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 4 | х1 В
41216 | 1215 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 4 | х1 В
41217 | 1216 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 5 | х1 В
41218 | 1217 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 5 | х1 В
41219 | 1218 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 6 | х1 В
41220 | 1219 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 6 | х1 В
41221 | 1220 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 7 | х1 В
41222 | 1221 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 7 | х1 В
41223 | 1222 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 8 | х1 В
41224 | 1223 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 8 | х1 В
41225 | 1224 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 9 | х1 В
41226 | 1225 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 9 | х1 В
41227 | 1226 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 10 | х1 В
41228 | 1227 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 10 | х1 В
41229 | 1228 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 11 | х1 В
41230 | 1229 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 11 | х1 В
41231 | 1230 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 12 | х1 В
41232 | 1231 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 12 | х1 В
41233 | 1232 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 13 | х1 В
41234 | 1233 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 13 | х1 В
41235 | 1234 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 14 | х1 В
41236 | 1235 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 14 | х1 В
41237 | 1236 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 15 | х1 В
41238 | 1237 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 15 | х1 В
41239 | 1238 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 16 | х1 В
41240 | 1239 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 16 | х1 В
41241 | 1240 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 17 | х1 В
41242 | 1241 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 17 | х1 В
41243 | 1242 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 18 | х1 В
41244 | 1243 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 18 | х1 В
41245 | 1244 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 19 | х1 В
41246 | 1245 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 19 | х1 В
41247 | 1246 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 20 | х1 В
41248 | 1247 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 20 | х1 В
41249 | 1248 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 21 | х1 В
41250 | 1249 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 21 | х1 В
41251 | 1250 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 22 | х1 В
41252 | 1251 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 22 | х1 В
41253 | 1252 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 23 | х1 В
41254 | 1253 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 23 | х1 В
41255 | 1254 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 24 | х1 В
41256 | 1255 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 24 | х1 В
41257 | 1256 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 25 | х1 В
41258 | 1257 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 25 | х1 В
41259 | 1258 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 26 | х1 В
41260 | 1259 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 26 | х1 В
41261 | 1260 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 27 | х1 В
41262 | 1261 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 27 | х1 В
41263 | 1262 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 28 | х1 В
41264 | 1263 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 28 | х1 В
41265 | 1264 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 29 | х1 В
41266 | 1265 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 29 | х1 В
41267 | 1266 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 30 | х1 В
41268 | 1267 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 30 | х1 В
41269 | 1268 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 31 | х1 В
41270 | 1269 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 31 | х1 В
41271 | 1270 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 32 | х1 В
41272 | 1271 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 32 | х1 В
41273 | 1272 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 33 | х1 В
41274 | 1273 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 33 | х1 В
41275 | 1274 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 34 | х1 В
41276 | 1275 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 34 | х1 В
41277 | 1276 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 35 | х1 В
41278 | 1277 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 35 | х1 В
41279 | 1278 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 36 | х1 В
41280 | 1279 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 36 | х1 В
41281 | 1280 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 37 | х1 В
41282 | 1281 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 37 | х1 В
41283 | 1282 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 38 | х1 В
41284 | 1283 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 38 | х1 В
41285 | 1284 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 39 | х1 В
41286 | 1285 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 39 | х1 В
41287 | 1286 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 40 | х1 В
41288 | 1287 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 40 | х1 В
41289 | 1288 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 41 | х1 В
41290 | 1289 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 41 | х1 В
41291 | 1290 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 42 | х1 В
41292 | 1291 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 42 | х1 В
41293 | 1292 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 43 | х1 В
41294 | 1293 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 43 | х1 В
41295 | 1294 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 44 | х1 В
41296 | 1295 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 44 | х1 В
41297 | 1296 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 45 | х1 В
41298 | 1297 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 45 | х1 В
41299 | 1298 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 46 | х1 В
41300 | 1299 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 46 | х1 В
41301 | 1300 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 47 | х1 В
41302 | 1301 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 47 | х1 В
41303 | 1302 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 48 | х1 В
41304 | 1303 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 48 | х1 В
41305 | 1304 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 49 | х1 В
41306 | 1305 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 49 | х1 В
41307 | 1306 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 50 | х1 В
41308 | 1307 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 50 | х1 В
41309 | 1308 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 51 | х1 В
41310 | 1309 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 51 | х1 В
41311 | 1310 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 52 | х1 В
41312 | 1311 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 52 | х1 В
41313 | 1312 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 53 | х1 В
41314 | 1313 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 53 | х1 В
41315 | 1314 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 54 | х1 В
41316 | 1315 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 54 | х1 В
41317 | 1316 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 55 | х1 В
41318 | 1317 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 55 | х1 В
41319 | 1318 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 56 | х1 В
41320 | 1319 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 56 | х1 В
41321 | 1320 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 57 | х1 В
41322 | 1321 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 57 | х1 В
41323 | 1322 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 58 | х1 В
41324 | 1323 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 58 | х1 В
41325 | 1324 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 59 | х1 В
41326 | 1325 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 59 | х1 В
41327 | 1326 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 60 | х1 В
41328 | 1327 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 60 | х1 В
41329 | 1328 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 61 | х1 В
41330 | 1329 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 61 | х1 В
41331 | 1330 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 62 | х1 В
41332 | 1331 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 62 | х1 В
41333 | 1332 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 63 | х1 В
41334 | 1333 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 63 | х1 В
41335 | 1334 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 64 | х1 В
41336 | 1335 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 64 | х1 В
41337 | 1336 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 65 | х1 В
41338 | 1337 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 65 | х1 В
41339 | 1338 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 66 | х1 В
41340 | 1339 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 66 | х1 В
41341 | 1340 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 67 | х1 В
41342 | 1341 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 67 | х1 В
41343 | 1342 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 68 | х1 В
41344 | 1343 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 68 | х1 В
41345 | 1344 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 69 | х1 В
41346 | 1345 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 69 | х1 В
41347 | 1346 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 70 | х1 В
41348 | 1347 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 70 | х1 В
41349 | 1348 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 71 | х1 В
41350 | 1349 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 71 | х1 В
41351 | 1350 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 72 | х1 В
41352 | 1351 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 72 | х1 В
41353 | 1352 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 73 | х1 В
41354 | 1353 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 73 | х1 В
41355 | 1354 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 74 | х1 В
41356 | 1355 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 74 | х1 В
41357 | 1356 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 75 | х1 В
41358 | 1357 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 75 | х1 В
41359 | 1358 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 76 | х1 В
41360 | 1359 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 76 | х1 В
41361 | 1360 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 77 | х1 В
41362 | 1361 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 77 | х1 В
41363 | 1362 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 78 | х1 В
41364 | 1363 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 78 | х1 В
41365 | 1364 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 79 | х1 В
41366 | 1365 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 79 | х1 В
41367 | 1366 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 80 | х1 В
41368 | 1367 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 80 | х1 В
41369 | 1368 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 81 | х1 В
41370 | 1369 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 81 | х1 В
41371 | 1370 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 82 | х1 В
41372 | 1371 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 82 | х1 В
41373 | 1372 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 83 | х1 В
41374 | 1373 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 83 | х1 В
41375 | 1374 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 84 | х1 В
41376 | 1375 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 84 | х1 В
41377 | 1376 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 85 | х1 В
41378 | 1377 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 85 | х1 В
41379 | 1378 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 86 | х1 В
41380 | 1379 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 86 | х1 В
41381 | 1380 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 87 | х1 В
41382 | 1381 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 87 | х1 В
41383 | 1382 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 88 | х1 В
41384 | 1383 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 88 | х1 В
41385 | 1384 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 89 | х1 В
41386 | 1385 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 89 | х1 В
41387 | 1386 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 90 | х1 В
41388 | 1387 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 90 | х1 В
41389 | 1388 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 91 | х1 В
41390 | 1389 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 91 | х1 В
41391 | 1390 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 92 | х1 В
41392 | 1391 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 92 | х1 В
41393 | 1392 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 93 | х1 В
41394 | 1393 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 93 | х1 В
41395 | 1394 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 94 | х1 В
41396 | 1395 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 94 | х1 В
41397 | 1396 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 95 | х1 В
41398 | 1397 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 95 | х1 В
41399 | 1398 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 96 | х1 В
41400 | 1399 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 96 | х1 В
41401 | 1400 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 97 | х1 В
41402 | 1401 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 97 | х1 В
41403 | 1402 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 98 | х1 В
41404 | 1403 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 98 | х1 В
41405 | 1404 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 99 | х1 В
41406 | 1405 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 99 | х1 В
41407 | 1406 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 100 | х1 В
41408 | 1407 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 100 | х1 В
41409 | 1408 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 101 | х1 В
41410 | 1409 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 101 | х1 В
41411 | 1410 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 102 | х1 В
41412 | 1411 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 102 | х1 В
41413 | 1412 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 103 | х1 В
41414 | 1413 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 103 | х1 В
41415 | 1414 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 104 | х1 В
41416 | 1415 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 104 | х1 В
41417 | 1416 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 105 | х1 В
41418 | 1417 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 105 | х1 В
41419 | 1418 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 106 | х1 В
41420 | 1419 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 106 | х1 В
41421 | 1420 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 107 | х1 В
41422 | 1421 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 107 | х1 В
41423 | 1422 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 108 | х1 В
41424 | 1423 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 108 | х1 В
41425 | 1424 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 109 | х1 В
41426 | 1425 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 109 | х1 В
41427 | 1426 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 110 | х1 В
41428 | 1427 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 110 | х1 В
41429 | 1428 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 111 | х1 В
41430 | 1429 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 111 | х1 В
41431 | 1430 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 112 | х1 В
41432 | 1431 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 112 | х1 В
41433 | 1432 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 113 | х1 В
41434 | 1433 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 113 | х1 В
41435 | 1434 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 114 | х1 В
41436 | 1435 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 114 | х1 В
41437 | 1436 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 115 | х1 В
41438 | 1437 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 115 | х1 В
41439 | 1438 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 116 | х1 В
41440 | 1439 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 116 | х1 В
41441 | 1440 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 117 | х1 В
41442 | 1441 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 117 | х1 В
41443 | 1442 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 118 | х1 В
41444 | 1443 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 118 | х1 В
41445 | 1444 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 119 | х1 В
41446 | 1445 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 119 | х1 В
41447 | 1446 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 120 | х1 В
41448 | 1447 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 2 | 120 | х1 В
Температура АКБ, группа 2
41449 | 1448 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 1 | х1 ℃
41450 | 1449 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 1 | х1 ℃
41451 | 1450 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 2 | х1 ℃
41452 | 1451 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 2 | х1 ℃
41453 | 1452 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 3 | х1 ℃
41454 | 1453 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 3 | х1 ℃
41455 | 1454 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 4 | х1 ℃
41456 | 1455 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 4 | х1 ℃
41457 | 1456 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 5 | х1 ℃
41458 | 1457 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 5 | х1 ℃
41459 | 1458 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 6 | х1 ℃
41460 | 1459 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 6 | х1 ℃
41461 | 1460 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 7 | х1 ℃
41462 | 1461 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 7 | х1 ℃
41463 | 1462 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 8 | х1 ℃
41464 | 1463 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 8 | х1 ℃
41465 | 1464 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 9 | х1 ℃
41466 | 1465 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 9 | х1 ℃
41467 | 1466 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 10 | х1 ℃
41468 | 1467 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 10 | х1 ℃
41469 | 1468 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 11 | х1 ℃
41470 | 1469 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 11 | х1 ℃
41471 | 1470 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 12 | х1 ℃
41472 | 1471 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 12 | х1 ℃
41473 | 1472 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 13 | х1 ℃
41474 | 1473 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 13 | х1 ℃
41475 | 1474 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 14 | х1 ℃
41476 | 1475 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 14 | х1 ℃
41477 | 1476 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 15 | х1 ℃
41478 | 1477 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 15 | х1 ℃
41479 | 1478 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 16 | х1 ℃
41480 | 1479 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 16 | х1 ℃
41481 | 1480 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 17 | х1 ℃
41482 | 1481 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 17 | х1 ℃
41483 | 1482 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 18 | х1 ℃
41484 | 1483 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 18 | х1 ℃
41485 | 1484 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 19 | х1 ℃
41486 | 1485 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 19 | х1 ℃
41487 | 1486 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 20 | х1 ℃
41488 | 1487 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 20 | х1 ℃
41489 | 1488 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 21 | х1 ℃
41490 | 1489 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 21 | х1 ℃
41491 | 1490 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 22 | х1 ℃
41492 | 1491 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 22 | х1 ℃
41493 | 1492 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 23 | х1 ℃
41494 | 1493 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 23 | х1 ℃
41495 | 1494 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 24 | х1 ℃
41496 | 1495 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 24 | х1 ℃
41497 | 1496 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 25 | х1 ℃
41498 | 1497 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 25 | х1 ℃
41499 | 1498 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 26 | х1 ℃
41500 | 1499 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 26 | х1 ℃
41501 | 1500 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 27 | х1 ℃
41502 | 1501 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 27 | х1 ℃
41503 | 1502 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 28 | х1 ℃
41504 | 1503 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 28 | х1 ℃
41505 | 1504 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 29 | х1 ℃
41506 | 1505 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 29 | х1 ℃
41507 | 1506 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 30 | х1 ℃
41508 | 1507 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 30 | х1 ℃
41509 | 1508 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 31 | х1 ℃
41510 | 1509 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 31 | х1 ℃
41511 | 1510 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 32 | х1 ℃
41512 | 1511 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 32 | х1 ℃
41513 | 1512 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 33 | х1 ℃
41514 | 1513 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 33 | х1 ℃
41515 | 1514 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 34 | х1 ℃
41516 | 1515 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 34 | х1 ℃
41517 | 1516 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 35 | х1 ℃
41518 | 1517 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 35 | х1 ℃
41519 | 1518 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 36 | х1 ℃
41520 | 1519 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 36 | х1 ℃
41521 | 1520 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 37 | х1 ℃
41522 | 1521 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 37 | х1 ℃
41523 | 1522 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 38 | х1 ℃
41524 | 1523 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 38 | х1 ℃
41525 | 1524 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 39 | х1 ℃
41526 | 1525 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 39 | х1 ℃
41527 | 1526 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 40 | х1 ℃
41528 | 1527 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 40 | х1 ℃
41529 | 1528 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 41 | х1 ℃
41530 | 1529 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 41 | х1 ℃
41531 | 1530 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 42 | х1 ℃
41532 | 1531 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 42 | х1 ℃
41533 | 1532 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 43 | х1 ℃
41534 | 1533 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 43 | х1 ℃
41535 | 1534 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 44 | х1 ℃
41536 | 1535 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 44 | х1 ℃
41537 | 1536 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 45 | х1 ℃
41538 | 1537 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 45 | х1 ℃
41539 | 1538 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 46 | х1 ℃
41540 | 1539 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 46 | х1 ℃
41541 | 1540 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 47 | х1 ℃
41542 | 1541 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 47 | х1 ℃
41543 | 1542 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 48 | х1 ℃
41544 | 1543 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 48 | х1 ℃
41545 | 1544 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 49 | х1 ℃
41546 | 1545 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 49 | х1 ℃
41547 | 1546 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 50 | х1 ℃
41548 | 1547 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 50 | х1 ℃
41549 | 1548 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 51 | х1 ℃
41550 | 1549 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 51 | х1 ℃
41551 | 1550 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 52 | х1 ℃
41552 | 1551 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 52 | х1 ℃
41553 | 1552 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 53 | х1 ℃
41554 | 1553 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 53 | х1 ℃
41555 | 1554 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 54 | х1 ℃
41556 | 1555 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 54 | х1 ℃
41557 | 1556 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 55 | х1 ℃
41558 | 1557 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 55 | х1 ℃
41559 | 1558 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 56 | х1 ℃
41560 | 1559 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 56 | х1 ℃
41561 | 1560 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 57 | х1 ℃
41562 | 1561 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 57 | х1 ℃
41563 | 1562 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 58 | х1 ℃
41564 | 1563 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 58 | х1 ℃
41565 | 1564 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 59 | х1 ℃
41566 | 1565 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 59 | х1 ℃
41567 | 1566 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 60 | х1 ℃
41568 | 1567 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 60 | х1 ℃
41569 | 1568 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 61 | х1 ℃
41570 | 1569 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 61 | х1 ℃
41571 | 1570 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 62 | х1 ℃
41572 | 1571 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 62 | х1 ℃
41573 | 1572 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 63 | х1 ℃
41574 | 1573 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 63 | х1 ℃
41575 | 1574 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 64 | х1 ℃
41576 | 1575 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 64 | х1 ℃
41577 | 1576 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 65 | х1 ℃
41578 | 1577 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 65 | х1 ℃
41579 | 1578 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 66 | х1 ℃
41580 | 1579 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 66 | х1 ℃
41581 | 1580 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 67 | х1 ℃
41582 | 1581 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 67 | х1 ℃
41583 | 1582 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 68 | х1 ℃
41584 | 1583 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 68 | х1 ℃
41585 | 1584 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 69 | х1 ℃
41586 | 1585 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 69 | х1 ℃
41587 | 1586 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 70 | х1 ℃
41588 | 1587 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 70 | х1 ℃
41589 | 1588 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 71 | х1 ℃
41590 | 1589 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 71 | х1 ℃
41591 | 1590 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 72 | х1 ℃
41592 | 1591 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 72 | х1 ℃
41593 | 1592 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 73 | х1 ℃
41594 | 1593 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 73 | х1 ℃
41595 | 1594 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 74 | х1 ℃
41596 | 1595 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 74 | х1 ℃
41597 | 1596 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 75 | х1 ℃
41598 | 1597 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 75 | х1 ℃
41599 | 1598 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 76 | х1 ℃
41600 | 1599 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 76 | х1 ℃
41601 | 1600 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 77 | х1 ℃
41602 | 1601 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 77 | х1 ℃
41603 | 1602 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 78 | х1 ℃
41604 | 1603 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 78 | х1 ℃
41605 | 1604 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 79 | х1 ℃
41606 | 1605 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 79 | х1 ℃
41607 | 1606 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 80 | х1 ℃
41608 | 1607 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 80 | х1 ℃
41609 | 1608 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 81 | х1 ℃
41610 | 1609 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 81 | х1 ℃
41611 | 1610 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 82 | х1 ℃
41612 | 1611 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 82 | х1 ℃
41613 | 1612 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 83 | х1 ℃
41614 | 1613 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 83 | х1 ℃
41615 | 1614 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 84 | х1 ℃
41616 | 1615 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 84 | х1 ℃
41617 | 1616 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 85 | х1 ℃
41618 | 1617 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 85 | х1 ℃
41619 | 1618 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 86 | х1 ℃
41620 | 1619 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 86 | х1 ℃
41621 | 1620 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 87 | х1 ℃
41622 | 1621 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 87 | х1 ℃
41623 | 1622 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 88 | х1 ℃
41624 | 1623 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 88 | х1 ℃
41625 | 1624 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 89 | х1 ℃
41626 | 1625 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 89 | х1 ℃
41627 | 1626 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 90 | х1 ℃
41628 | 1627 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 90 | х1 ℃
41629 | 1628 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 91 | х1 ℃
41630 | 1629 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 91 | х1 ℃
41631 | 1630 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 92 | х1 ℃
41632 | 1631 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 92 | х1 ℃
41633 | 1632 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 93 | х1 ℃
41634 | 1633 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 93 | х1 ℃
41635 | 1634 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 94 | х1 ℃
41636 | 1635 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 94 | х1 ℃
41637 | 1636 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 95 | х1 ℃
41638 | 1637 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 95 | х1 ℃
41639 | 1638 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 96 | х1 ℃
41640 | 1639 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 96 | х1 ℃
41641 | 1640 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 97 | х1 ℃
41642 | 1641 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 97 | х1 ℃
41643 | 1642 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 98 | х1 ℃
41644 | 1643 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 98 | х1 ℃
41645 | 1644 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 99 | х1 ℃
41646 | 1645 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 99 | х1 ℃
41647 | 1646 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 100 | х1 ℃
41648 | 1647 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 100 | х1 ℃
41649 | 1648 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 101 | х1 ℃
41650 | 1649 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 101 | х1 ℃
41651 | 1650 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 102 | х1 ℃
41652 | 1651 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 102 | х1 ℃
41653 | 1652 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 103 | х1 ℃
41654 | 1653 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 103 | х1 ℃
41655 | 1654 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 104 | х1 ℃
41656 | 1655 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 104 | х1 ℃
41657 | 1656 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 105 | х1 ℃
41658 | 1657 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 105 | х1 ℃
41659 | 1658 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 106 | х1 ℃
41660 | 1659 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 106 | х1 ℃
41661 | 1660 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 107 | х1 ℃
41662 | 1661 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 107 | х1 ℃
41663 | 1662 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 108 | х1 ℃
41664 | 1663 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 108 | х1 ℃
41665 | 1664 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 109 | х1 ℃
41666 | 1665 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 109 | х1 ℃
41667 | 1666 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 110 | х1 ℃
41668 | 1667 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 110 | х1 ℃
41669 | 1668 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 111 | х1 ℃
41670 | 1669 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 111 | х1 ℃
41671 | 1670 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 112 | х1 ℃
41672 | 1671 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 112 | х1 ℃
41673 | 1672 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 113 | х1 ℃
41674 | 1673 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 113 | х1 ℃
41675 | 1674 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 114 | х1 ℃
41676 | 1675 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 114 | х1 ℃
41677 | 1676 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 115 | х1 ℃
41678 | 1677 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 115 | х1 ℃
41679 | 1678 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 116 | х1 ℃
41680 | 1679 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 116 | х1 ℃
41681 | 1680 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 117 | х1 ℃
41682 | 1681 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 117 | х1 ℃
41683 | 1682 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 118 | х1 ℃
41684 | 1683 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 118 | х1 ℃
41685 | 1684 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 119 | х1 ℃
41686 | 1685 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 119 | х1 ℃
41687 | 1686 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 120 | х1 ℃
41688 | 1687 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 2 | 120 | х1 ℃
Сопротивление АКБ, группа 2
41689 | 1688 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 1 | х1 Ом
41690 | 1689 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 1 | х1 Ом
41691 | 1690 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 2 | х1 Ом
41692 | 1691 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 2 | х1 Ом
41693 | 1692 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 3 | х1 Ом
41694 | 1693 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 3 | х1 Ом
41695 | 1694 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 4 | х1 Ом
41696 | 1695 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 4 | х1 Ом
41697 | 1696 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 5 | х1 Ом
41698 | 1697 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 5 | х1 Ом
41699 | 1698 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 6 | х1 Ом
41700 | 1699 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 6 | х1 Ом
41701 | 1700 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 7 | х1 Ом
41702 | 1701 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 7 | х1 Ом
41703 | 1702 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 8 | х1 Ом
41704 | 1703 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 8 | х1 Ом
41705 | 1704 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 9 | х1 Ом
41706 | 1705 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 9 | х1 Ом
41707 | 1706 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 10 | х1 Ом
41708 | 1707 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 10 | х1 Ом
41709 | 1708 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 11 | х1 Ом
41710 | 1709 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 11 | х1 Ом
41711 | 1710 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 12 | х1 Ом
41712 | 1711 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 12 | х1 Ом
41713 | 1712 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 13 | х1 Ом
41714 | 1713 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 13 | х1 Ом
41715 | 1714 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 14 | х1 Ом
41716 | 1715 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 14 | х1 Ом
41717 | 1716 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 15 | х1 Ом
41718 | 1717 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 15 | х1 Ом
41719 | 1718 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 16 | х1 Ом
41720 | 1719 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 16 | х1 Ом
41721 | 1720 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 17 | х1 Ом
41722 | 1721 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 17 | х1 Ом
41723 | 1722 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 18 | х1 Ом
41724 | 1723 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 18 | х1 Ом
41725 | 1724 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 19 | х1 Ом
41726 | 1725 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 19 | х1 Ом
41727 | 1726 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 20 | х1 Ом
41728 | 1727 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 20 | х1 Ом
41729 | 1728 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 21 | х1 Ом
41730 | 1729 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 21 | х1 Ом
41731 | 1730 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 22 | х1 Ом
41732 | 1731 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 22 | х1 Ом
41733 | 1732 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 23 | х1 Ом
41734 | 1733 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 23 | х1 Ом
41735 | 1734 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 24 | х1 Ом
41736 | 1735 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 24 | х1 Ом
41737 | 1736 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 25 | х1 Ом
41738 | 1737 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 25 | х1 Ом
41739 | 1738 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 26 | х1 Ом
41740 | 1739 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 26 | х1 Ом
41741 | 1740 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 27 | х1 Ом
41742 | 1741 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 27 | х1 Ом
41743 | 1742 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 28 | х1 Ом
41744 | 1743 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 28 | х1 Ом
41745 | 1744 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 29 | х1 Ом
41746 | 1745 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 29 | х1 Ом
41747 | 1746 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 30 | х1 Ом
41748 | 1747 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 30 | х1 Ом
41749 | 1748 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 31 | х1 Ом
41750 | 1749 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 31 | х1 Ом
41751 | 1750 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 32 | х1 Ом
41752 | 1751 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 32 | х1 Ом
41753 | 1752 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 33 | х1 Ом
41754 | 1753 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 33 | х1 Ом
41755 | 1754 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 34 | х1 Ом
41756 | 1755 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 34 | х1 Ом
41757 | 1756 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 35 | х1 Ом
41758 | 1757 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 35 | х1 Ом
41759 | 1758 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 36 | х1 Ом
41760 | 1759 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 36 | х1 Ом
41761 | 1760 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 37 | х1 Ом
41762 | 1761 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 37 | х1 Ом
41763 | 1762 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 38 | х1 Ом
41764 | 1763 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 38 | х1 Ом
41765 | 1764 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 39 | х1 Ом
41766 | 1765 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 39 | х1 Ом
41767 | 1766 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 40 | х1 Ом
41768 | 1767 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 40 | х1 Ом
41769 | 1768 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 41 | х1 Ом
41770 | 1769 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 41 | х1 Ом
41771 | 1770 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 42 | х1 Ом
41772 | 1771 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 42 | х1 Ом
41773 | 1772 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 43 | х1 Ом
41774 | 1773 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 43 | х1 Ом
41775 | 1774 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 44 | х1 Ом
41776 | 1775 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 44 | х1 Ом
41777 | 1776 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 45 | х1 Ом
41778 | 1777 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 45 | х1 Ом
41779 | 1778 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 46 | х1 Ом
41780 | 1779 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 46 | х1 Ом
41781 | 1780 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 47 | х1 Ом
41782 | 1781 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 47 | х1 Ом
41783 | 1782 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 48 | х1 Ом
41784 | 1783 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 48 | х1 Ом
41785 | 1784 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 49 | х1 Ом
41786 | 1785 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 49 | х1 Ом
41787 | 1786 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 50 | х1 Ом
41788 | 1787 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 50 | х1 Ом
41789 | 1788 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 51 | х1 Ом
41790 | 1789 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 51 | х1 Ом
41791 | 1790 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 52 | х1 Ом
41792 | 1791 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 52 | х1 Ом
41793 | 1792 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 53 | х1 Ом
41794 | 1793 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 53 | х1 Ом
41795 | 1794 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 54 | х1 Ом
41796 | 1795 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 54 | х1 Ом
41797 | 1796 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 55 | х1 Ом
41798 | 1797 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 55 | х1 Ом
41799 | 1798 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 56 | х1 Ом
41800 | 1799 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 56 | х1 Ом
41801 | 1800 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 57 | х1 Ом
41802 | 1801 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 57 | х1 Ом
41803 | 1802 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 58 | х1 Ом
41804 | 1803 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 58 | х1 Ом
41805 | 1804 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 59 | х1 Ом
41806 | 1805 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 59 | х1 Ом
41807 | 1806 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 60 | х1 Ом
41808 | 1807 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 60 | х1 Ом
41809 | 1808 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 61 | х1 Ом
41810 | 1809 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 61 | х1 Ом
41811 | 1810 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 62 | х1 Ом
41812 | 1811 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 62 | х1 Ом
41813 | 1812 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 63 | х1 Ом
41814 | 1813 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 63 | х1 Ом
41815 | 1814 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 64 | х1 Ом
41816 | 1815 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 64 | х1 Ом
41817 | 1816 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 65 | х1 Ом
41818 | 1817 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 65 | х1 Ом
41819 | 1818 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 66 | х1 Ом
41820 | 1819 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 66 | х1 Ом
41821 | 1820 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 67 | х1 Ом
41822 | 1821 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 67 | х1 Ом
41823 | 1822 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 68 | х1 Ом
41824 | 1823 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 68 | х1 Ом
41825 | 1824 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 69 | х1 Ом
41826 | 1825 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 69 | х1 Ом
41827 | 1826 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 70 | х1 Ом
41828 | 1827 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 70 | х1 Ом
41829 | 1828 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 71 | х1 Ом
41830 | 1829 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 71 | х1 Ом
41831 | 1830 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 72 | х1 Ом
41832 | 1831 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 72 | х1 Ом
41833 | 1832 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 73 | х1 Ом
41834 | 1833 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 73 | х1 Ом
41835 | 1834 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 74 | х1 Ом
41836 | 1835 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 74 | х1 Ом
41837 | 1836 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 75 | х1 Ом
41838 | 1837 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 75 | х1 Ом
41839 | 1838 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 76 | х1 Ом
41840 | 1839 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 76 | х1 Ом
41841 | 1840 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 77 | х1 Ом
41842 | 1841 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 77 | х1 Ом
41843 | 1842 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 78 | х1 Ом
41844 | 1843 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 78 | х1 Ом
41845 | 1844 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 79 | х1 Ом
41846 | 1845 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 79 | х1 Ом
41847 | 1846 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 80 | х1 Ом
41848 | 1847 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 80 | х1 Ом
41849 | 1848 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 81 | х1 Ом
41850 | 1849 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 81 | х1 Ом
41851 | 1850 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 82 | х1 Ом
41852 | 1851 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 82 | х1 Ом
41853 | 1852 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 83 | х1 Ом
41854 | 1853 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 83 | х1 Ом
41855 | 1854 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 84 | х1 Ом
41856 | 1855 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 84 | х1 Ом
41857 | 1856 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 85 | х1 Ом
41858 | 1857 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 85 | х1 Ом
41859 | 1858 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 86 | х1 Ом
41860 | 1859 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 86 | х1 Ом
41861 | 1860 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 87 | х1 Ом
41862 | 1861 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 87 | х1 Ом
41863 | 1862 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 88 | х1 Ом
41864 | 1863 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 88 | х1 Ом
41865 | 1864 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 89 | х1 Ом
41866 | 1865 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 89 | х1 Ом
41867 | 1866 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 90 | х1 Ом
41868 | 1867 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 90 | х1 Ом
41869 | 1868 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 91 | х1 Ом
41870 | 1869 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 91 | х1 Ом
41871 | 1870 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 92 | х1 Ом
41872 | 1871 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 92 | х1 Ом
41873 | 1872 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 93 | х1 Ом
41874 | 1873 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 93 | х1 Ом
41875 | 1874 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 94 | х1 Ом
41876 | 1875 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 94 | х1 Ом
41877 | 1876 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 95 | х1 Ом
41878 | 1877 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 95 | х1 Ом
41879 | 1878 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 96 | х1 Ом
41880 | 1879 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 96 | х1 Ом
41881 | 1880 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 97 | х1 Ом
41882 | 1881 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 97 | х1 Ом
41883 | 1882 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 98 | х1 Ом
41884 | 1883 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 98 | х1 Ом
41885 | 1884 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 99 | х1 Ом
41886 | 1885 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 99 | х1 Ом
41887 | 1886 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 100 | х1 Ом
41888 | 1887 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 100 | х1 Ом
41889 | 1888 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 101 | х1 Ом
41890 | 1889 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 101 | х1 Ом
41891 | 1890 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 102 | х1 Ом
41892 | 1891 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 102 | х1 Ом
41893 | 1892 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 103 | х1 Ом
41894 | 1893 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 103 | х1 Ом
41895 | 1894 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 104 | х1 Ом
41896 | 1895 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 104 | х1 Ом
41897 | 1896 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 105 | х1 Ом
41898 | 1897 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 105 | х1 Ом
41899 | 1898 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 106 | х1 Ом
41900 | 1899 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 106 | х1 Ом
41901 | 1900 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 107 | х1 Ом
41902 | 1901 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 107 | х1 Ом
41903 | 1902 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 108 | х1 Ом
41904 | 1903 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 108 | х1 Ом
41905 | 1904 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 109 | х1 Ом
41906 | 1905 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 109 | х1 Ом
41907 | 1906 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 110 | х1 Ом
41908 | 1907 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 110 | х1 Ом
41909 | 1908 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 111 | х1 Ом
41910 | 1909 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 111 | х1 Ом
41911 | 1910 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 112 | х1 Ом
41912 | 1911 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 112 | х1 Ом
41913 | 1912 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 113 | х1 Ом
41914 | 1913 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 113 | х1 Ом
41915 | 1914 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 114 | х1 Ом
41916 | 1915 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 114 | х1 Ом
41917 | 1916 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 115 | х1 Ом
41918 | 1917 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 115 | х1 Ом
41919 | 1918 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 116 | х1 Ом
41920 | 1919 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 116 | х1 Ом
41921 | 1920 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 117 | х1 Ом
41922 | 1921 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 117 | х1 Ом
41923 | 1922 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 118 | х1 Ом
41924 | 1923 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 118 | х1 Ом
41925 | 1924 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 119 | х1 Ом
41926 | 1925 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 119 | х1 Ом
41927 | 1926 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 120 | х1 Ом
41928 | 1927 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 2 | 120 | х1 Ом
SOC АКБ, группа 2
41929 | 1928 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 1 | х1 %
41930 | 1929 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 1 | х1 %
41931 | 1930 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 2 | х1 %
41932 | 1931 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 2 | х1 %
41933 | 1932 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 3 | х1 %
41934 | 1933 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 3 | х1 %
41935 | 1934 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 4 | х1 %
41936 | 1935 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 4 | х1 %
41937 | 1936 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 5 | х1 %
41938 | 1937 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 5 | х1 %
41939 | 1938 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 6 | х1 %
41940 | 1939 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 6 | х1 %
41941 | 1940 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 7 | х1 %
41942 | 1941 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 7 | х1 %
41943 | 1942 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 8 | х1 %
41944 | 1943 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 8 | х1 %
41945 | 1944 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 9 | х1 %
41946 | 1945 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 9 | х1 %
41947 | 1946 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 10 | х1 %
41948 | 1947 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 10 | х1 %
41949 | 1948 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 11 | х1 %
41950 | 1949 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 11 | х1 %
41951 | 1950 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 12 | х1 %
41952 | 1951 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 12 | х1 %
41953 | 1952 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 13 | х1 %
41954 | 1953 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 13 | х1 %
41955 | 1954 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 14 | х1 %
41956 | 1955 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 14 | х1 %
41957 | 1956 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 15 | х1 %
41958 | 1957 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 15 | х1 %
41959 | 1958 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 16 | х1 %
41960 | 1959 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 16 | х1 %
41961 | 1960 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 17 | х1 %
41962 | 1961 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 17 | х1 %
41963 | 1962 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 18 | х1 %
41964 | 1963 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 18 | х1 %
41965 | 1964 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 19 | х1 %
41966 | 1965 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 19 | х1 %
41967 | 1966 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 20 | х1 %
41968 | 1967 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 20 | х1 %
41969 | 1968 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 21 | х1 %
41970 | 1969 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 21 | х1 %
41971 | 1970 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 22 | х1 %
41972 | 1971 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 22 | х1 %
41973 | 1972 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 23 | х1 %
41974 | 1973 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 23 | х1 %
41975 | 1974 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 24 | х1 %
41976 | 1975 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 24 | х1 %
41977 | 1976 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 25 | х1 %
41978 | 1977 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 25 | х1 %
41979 | 1978 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 26 | х1 %
41980 | 1979 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 26 | х1 %
41981 | 1980 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 27 | х1 %
41982 | 1981 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 27 | х1 %
41983 | 1982 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 28 | х1 %
41984 | 1983 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 28 | х1 %
41985 | 1984 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 29 | х1 %
41986 | 1985 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 29 | х1 %
41987 | 1986 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 30 | х1 %
41988 | 1987 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 30 | х1 %
41989 | 1988 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 31 | х1 %
41990 | 1989 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 31 | х1 %
41991 | 1990 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 32 | х1 %
41992 | 1991 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 32 | х1 %
41993 | 1992 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 33 | х1 %
41994 | 1993 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 33 | х1 %
41995 | 1994 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 34 | х1 %
41996 | 1995 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 34 | х1 %
41997 | 1996 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 35 | х1 %
41998 | 1997 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 35 | х1 %
41999 | 1998 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 36 | х1 %
42000 | 1999 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 36 | х1 %
42001 | 2000 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 37 | х1 %
42002 | 2001 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 37 | х1 %
42003 | 2002 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 38 | х1 %
42004 | 2003 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 38 | х1 %
42005 | 2004 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 39 | х1 %
42006 | 2005 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 39 | х1 %
42007 | 2006 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 40 | х1 %
42008 | 2007 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 40 | х1 %
42009 | 2008 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 41 | х1 %
42010 | 2009 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 41 | х1 %
42011 | 2010 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 42 | х1 %
42012 | 2011 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 42 | х1 %
42013 | 2012 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 43 | х1 %
42014 | 2013 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 43 | х1 %
42015 | 2014 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 44 | х1 %
42016 | 2015 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 44 | х1 %
42017 | 2016 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 45 | х1 %
42018 | 2017 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 45 | х1 %
42019 | 2018 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 46 | х1 %
42020 | 2019 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 46 | х1 %
42021 | 2020 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 47 | х1 %
42022 | 2021 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 47 | х1 %
42023 | 2022 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 48 | х1 %
42024 | 2023 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 48 | х1 %
42025 | 2024 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 49 | х1 %
42026 | 2025 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 49 | х1 %
42027 | 2026 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 50 | х1 %
42028 | 2027 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 50 | х1 %
42029 | 2028 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 51 | х1 %
42030 | 2029 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 51 | х1 %
42031 | 2030 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 52 | х1 %
42032 | 2031 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 52 | х1 %
42033 | 2032 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 53 | х1 %
42034 | 2033 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 53 | х1 %
42035 | 2034 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 54 | х1 %
42036 | 2035 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 54 | х1 %
42037 | 2036 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 55 | х1 %
42038 | 2037 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 55 | х1 %
42039 | 2038 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 56 | х1 %
42040 | 2039 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 56 | х1 %
42041 | 2040 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 57 | х1 %
42042 | 2041 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 57 | х1 %
42043 | 2042 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 58 | х1 %
42044 | 2043 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 58 | х1 %
42045 | 2044 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 59 | х1 %
42046 | 2045 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 59 | х1 %
42047 | 2046 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 60 | х1 %
42048 | 2047 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 60 | х1 %
42049 | 2048 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 61 | х1 %
42050 | 2049 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 61 | х1 %
42051 | 2050 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 62 | х1 %
42052 | 2051 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 62 | х1 %
42053 | 2052 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 63 | х1 %
42054 | 2053 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 63 | х1 %
42055 | 2054 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 64 | х1 %
42056 | 2055 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 64 | х1 %
42057 | 2056 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 65 | х1 %
42058 | 2057 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 65 | х1 %
42059 | 2058 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 66 | х1 %
42060 | 2059 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 66 | х1 %
42061 | 2060 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 67 | х1 %
42062 | 2061 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 67 | х1 %
42063 | 2062 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 68 | х1 %
42064 | 2063 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 68 | х1 %
42065 | 2064 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 69 | х1 %
42066 | 2065 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 69 | х1 %
42067 | 2066 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 70 | х1 %
42068 | 2067 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 70 | х1 %
42069 | 2068 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 71 | х1 %
42070 | 2069 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 71 | х1 %
42071 | 2070 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 72 | х1 %
42072 | 2071 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 72 | х1 %
42073 | 2072 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 73 | х1 %
42074 | 2073 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 73 | х1 %
42075 | 2074 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 74 | х1 %
42076 | 2075 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 74 | х1 %
42077 | 2076 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 75 | х1 %
42078 | 2077 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 75 | х1 %
42079 | 2078 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 76 | х1 %
42080 | 2079 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 76 | х1 %
42081 | 2080 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 77 | х1 %
42082 | 2081 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 77 | х1 %
42083 | 2082 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 78 | х1 %
42084 | 2083 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 78 | х1 %
42085 | 2084 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 79 | х1 %
42086 | 2085 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 79 | х1 %
42087 | 2086 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 80 | х1 %
42088 | 2087 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 80 | х1 %
42089 | 2088 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 81 | х1 %
42090 | 2089 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 81 | х1 %
42091 | 2090 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 82 | х1 %
42092 | 2091 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 82 | х1 %
42093 | 2092 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 83 | х1 %
42094 | 2093 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 83 | х1 %
42095 | 2094 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 84 | х1 %
42096 | 2095 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 84 | х1 %
42097 | 2096 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 85 | х1 %
42098 | 2097 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 85 | х1 %
42099 | 2098 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 86 | х1 %
42100 | 2099 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 86 | х1 %
42101 | 2100 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 87 | х1 %
42102 | 2101 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 87 | х1 %
42103 | 2102 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 88 | х1 %
42104 | 2103 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 88 | х1 %
42105 | 2104 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 89 | х1 %
42106 | 2105 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 89 | х1 %
42107 | 2106 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 90 | х1 %
42108 | 2107 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 90 | х1 %
42109 | 2108 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 91 | х1 %
42110 | 2109 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 91 | х1 %
42111 | 2110 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 92 | х1 %
42112 | 2111 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 92 | х1 %
42113 | 2112 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 93 | х1 %
42114 | 2113 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 93 | х1 %
42115 | 2114 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 94 | х1 %
42116 | 2115 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 94 | х1 %
42117 | 2116 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 95 | х1 %
42118 | 2117 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 95 | х1 %
42119 | 2118 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 96 | х1 %
42120 | 2119 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 96 | х1 %
42121 | 2120 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 97 | х1 %
42122 | 2121 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 97 | х1 %
42123 | 2122 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 98 | х1 %
42124 | 2123 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 98 | х1 %
42125 | 2124 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 99 | х1 %
42126 | 2125 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 99 | х1 %
42127 | 2126 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 100 | х1 %
42128 | 2127 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 100 | х1 %
42129 | 2128 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 101 | х1 %
42130 | 2129 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 101 | х1 %
42131 | 2130 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 102 | х1 %
42132 | 2131 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 102 | х1 %
42133 | 2132 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 103 | х1 %
42134 | 2133 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 103 | х1 %
42135 | 2134 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 104 | х1 %
42136 | 2135 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 104 | х1 %
42137 | 2136 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 105 | х1 %
42138 | 2137 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 105 | х1 %
42139 | 2138 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 106 | х1 %
42140 | 2139 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 106 | х1 %
42141 | 2140 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 107 | х1 %
42142 | 2141 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 107 | х1 %
42143 | 2142 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 108 | х1 %
42144 | 2143 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 108 | х1 %
42145 | 2144 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 109 | х1 %
42146 | 2145 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 109 | х1 %
42147 | 2146 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 110 | х1 %
42148 | 2147 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 110 | х1 %
42149 | 2148 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 111 | х1 %
42150 | 2149 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 111 | х1 %
42151 | 2150 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 112 | х1 %
42152 | 2151 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 112 | х1 %
42153 | 2152 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 113 | х1 %
42154 | 2153 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 113 | х1 %
42155 | 2154 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 114 | х1 %
42156 | 2155 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 114 | х1 %
42157 | 2156 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 115 | х1 %
42158 | 2157 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 115 | х1 %
42159 | 2158 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 116 | х1 %
42160 | 2159 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 116 | х1 %
42161 | 2160 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 117 | х1 %
42162 | 2161 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 117 | х1 %
42163 | 2162 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 118 | х1 %
42164 | 2163 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 118 | х1 %
42165 | 2164 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 119 | х1 %
42166 | 2165 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 119 | х1 %
42167 | 2166 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 120 | х1 %
42168 | 2167 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 2 | 120 | х1 %
SOH АКБ, группа 2
42169 | 2168 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 1 | х1 %
42170 | 2169 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 1 | х1 %
42171 | 2170 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 2 | х1 %
42172 | 2171 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 2 | х1 %
42173 | 2172 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 3 | х1 %
42174 | 2173 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 3 | х1 %
42175 | 2174 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 4 | х1 %
42176 | 2175 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 4 | х1 %
42177 | 2176 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 5 | х1 %
42178 | 2177 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 5 | х1 %
42179 | 2178 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 6 | х1 %
42180 | 2179 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 6 | х1 %
42181 | 2180 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 7 | х1 %
42182 | 2181 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 7 | х1 %
42183 | 2182 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 8 | х1 %
42184 | 2183 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 8 | х1 %
42185 | 2184 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 9 | х1 %
42186 | 2185 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 9 | х1 %
42187 | 2186 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 10 | х1 %
42188 | 2187 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 10 | х1 %
42189 | 2188 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 11 | х1 %
42190 | 2189 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 11 | х1 %
42191 | 2190 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 12 | х1 %
42192 | 2191 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 12 | х1 %
42193 | 2192 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 13 | х1 %
42194 | 2193 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 13 | х1 %
42195 | 2194 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 14 | х1 %
42196 | 2195 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 14 | х1 %
42197 | 2196 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 15 | х1 %
42198 | 2197 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 15 | х1 %
42199 | 2198 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 16 | х1 %
42200 | 2199 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 16 | х1 %
42201 | 2200 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 17 | х1 %
42202 | 2201 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 17 | х1 %
42203 | 2202 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 18 | х1 %
42204 | 2203 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 18 | х1 %
42205 | 2204 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 19 | х1 %
42206 | 2205 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 19 | х1 %
42207 | 2206 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 20 | х1 %
42208 | 2207 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 20 | х1 %
42209 | 2208 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 21 | х1 %
42210 | 2209 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 21 | х1 %
42211 | 2210 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 22 | х1 %
42212 | 2211 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 22 | х1 %
42213 | 2212 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 23 | х1 %
42214 | 2213 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 23 | х1 %
42215 | 2214 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 24 | х1 %
42216 | 2215 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 24 | х1 %
42217 | 2216 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 25 | х1 %
42218 | 2217 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 25 | х1 %
42219 | 2218 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 26 | х1 %
42220 | 2219 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 26 | х1 %
42221 | 2220 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 27 | х1 %
42222 | 2221 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 27 | х1 %
42223 | 2222 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 28 | х1 %
42224 | 2223 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 28 | х1 %
42225 | 2224 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 29 | х1 %
42226 | 2225 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 29 | х1 %
42227 | 2226 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 30 | х1 %
42228 | 2227 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 30 | х1 %
42229 | 2228 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 31 | х1 %
42230 | 2229 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 31 | х1 %
42231 | 2230 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 32 | х1 %
42232 | 2231 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 32 | х1 %
42233 | 2232 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 33 | х1 %
42234 | 2233 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 33 | х1 %
42235 | 2234 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 34 | х1 %
42236 | 2235 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 34 | х1 %
42237 | 2236 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 35 | х1 %
42238 | 2237 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 35 | х1 %
42239 | 2238 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 36 | х1 %
42240 | 2239 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 36 | х1 %
42241 | 2240 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 37 | х1 %
42242 | 2241 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 37 | х1 %
42243 | 2242 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 38 | х1 %
42244 | 2243 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 38 | х1 %
42245 | 2244 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 39 | х1 %
42246 | 2245 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 39 | х1 %
42247 | 2246 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 40 | х1 %
42248 | 2247 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 40 | х1 %
42249 | 2248 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 41 | х1 %
42250 | 2249 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 41 | х1 %
42251 | 2250 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 42 | х1 %
42252 | 2251 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 42 | х1 %
42253 | 2252 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 43 | х1 %
42254 | 2253 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 43 | х1 %
42255 | 2254 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 44 | х1 %
42256 | 2255 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 44 | х1 %
42257 | 2256 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 45 | х1 %
42258 | 2257 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 45 | х1 %
42259 | 2258 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 46 | х1 %
42260 | 2259 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 46 | х1 %
42261 | 2260 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 47 | х1 %
42262 | 2261 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 47 | х1 %
42263 | 2262 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 48 | х1 %
42264 | 2263 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 48 | х1 %
42265 | 2264 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 49 | х1 %
42266 | 2265 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 49 | х1 %
42267 | 2266 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 50 | х1 %
42268 | 2267 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 50 | х1 %
42269 | 2268 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 51 | х1 %
42270 | 2269 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 51 | х1 %
42271 | 2270 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 52 | х1 %
42272 | 2271 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 52 | х1 %
42273 | 2272 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 53 | х1 %
42274 | 2273 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 53 | х1 %
42275 | 2274 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 54 | х1 %
42276 | 2275 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 54 | х1 %
42277 | 2276 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 55 | х1 %
42278 | 2277 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 55 | х1 %
42279 | 2278 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 56 | х1 %
42280 | 2279 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 56 | х1 %
42281 | 2280 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 57 | х1 %
42282 | 2281 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 57 | х1 %
42283 | 2282 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 58 | х1 %
42284 | 2283 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 58 | х1 %
42285 | 2284 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 59 | х1 %
42286 | 2285 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 59 | х1 %
42287 | 2286 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 60 | х1 %
42288 | 2287 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 60 | х1 %
42289 | 2288 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 61 | х1 %
42290 | 2289 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 61 | х1 %
42291 | 2290 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 62 | х1 %
42292 | 2291 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 62 | х1 %
42293 | 2292 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 63 | х1 %
42294 | 2293 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 63 | х1 %
42295 | 2294 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 64 | х1 %
42296 | 2295 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 64 | х1 %
42297 | 2296 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 65 | х1 %
42298 | 2297 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 65 | х1 %
42299 | 2298 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 66 | х1 %
42300 | 2299 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 66 | х1 %
42301 | 2300 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 67 | х1 %
42302 | 2301 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 67 | х1 %
42303 | 2302 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 68 | х1 %
42304 | 2303 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 68 | х1 %
42305 | 2304 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 69 | х1 %
42306 | 2305 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 69 | х1 %
42307 | 2306 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 70 | х1 %
42308 | 2307 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 70 | х1 %
42309 | 2308 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 71 | х1 %
42310 | 2309 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 71 | х1 %
42311 | 2310 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 72 | х1 %
42312 | 2311 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 72 | х1 %
42313 | 2312 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 73 | х1 %
42314 | 2313 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 73 | х1 %
42315 | 2314 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 74 | х1 %
42316 | 2315 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 74 | х1 %
42317 | 2316 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 75 | х1 %
42318 | 2317 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 75 | х1 %
42319 | 2318 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 76 | х1 %
42320 | 2319 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 76 | х1 %
42321 | 2320 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 77 | х1 %
42322 | 2321 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 77 | х1 %
42323 | 2322 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 78 | х1 %
42324 | 2323 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 78 | х1 %
42325 | 2324 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 79 | х1 %
42326 | 2325 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 79 | х1 %
42327 | 2326 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 80 | х1 %
42328 | 2327 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 80 | х1 %
42329 | 2328 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 81 | х1 %
42330 | 2329 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 81 | х1 %
42331 | 2330 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 82 | х1 %
42332 | 2331 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 82 | х1 %
42333 | 2332 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 83 | х1 %
42334 | 2333 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 83 | х1 %
42335 | 2334 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 84 | х1 %
42336 | 2335 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 84 | х1 %
42337 | 2336 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 85 | х1 %
42338 | 2337 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 85 | х1 %
42339 | 2338 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 86 | х1 %
42340 | 2339 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 86 | х1 %
42341 | 2340 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 87 | х1 %
42342 | 2341 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 87 | х1 %
42343 | 2342 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 88 | х1 %
42344 | 2343 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 88 | х1 %
42345 | 2344 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 89 | х1 %
42346 | 2345 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 89 | х1 %
42347 | 2346 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 90 | х1 %
42348 | 2347 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 90 | х1 %
42349 | 2348 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 91 | х1 %
42350 | 2349 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 91 | х1 %
42351 | 2350 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 92 | х1 %
42352 | 2351 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 92 | х1 %
42353 | 2352 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 93 | х1 %
42354 | 2353 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 93 | х1 %
42355 | 2354 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 94 | х1 %
42356 | 2355 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 94 | х1 %
42357 | 2356 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 95 | х1 %
42358 | 2357 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 95 | х1 %
42359 | 2358 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 96 | х1 %
42360 | 2359 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 96 | х1 %
42361 | 2360 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 97 | х1 %
42362 | 2361 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 97 | х1 %
42363 | 2362 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 98 | х1 %
42364 | 2363 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 98 | х1 %
42365 | 2364 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 99 | х1 %
42366 | 2365 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 99 | х1 %
42367 | 2366 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 100 | х1 %
42368 | 2367 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 100 | х1 %
42369 | 2368 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 101 | х1 %
42370 | 2369 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 101 | х1 %
42371 | 2370 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 102 | х1 %
42372 | 2371 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 102 | х1 %
42373 | 2372 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 103 | х1 %
42374 | 2373 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 103 | х1 %
42375 | 2374 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 104 | х1 %
42376 | 2375 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 104 | х1 %
42377 | 2376 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 105 | х1 %
42378 | 2377 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 105 | х1 %
42379 | 2378 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 106 | х1 %
42380 | 2379 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 106 | х1 %
42381 | 2380 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 107 | х1 %
42382 | 2381 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 107 | х1 %
42383 | 2382 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 108 | х1 %
42384 | 2383 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 108 | х1 %
42385 | 2384 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 109 | х1 %
42386 | 2385 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 109 | х1 %
42387 | 2386 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 110 | х1 %
42388 | 2387 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 110 | х1 %
42389 | 2388 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 111 | х1 %
42390 | 2389 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 111 | х1 %
42391 | 2390 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 112 | х1 %
42392 | 2391 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 112 | х1 %
42393 | 2392 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 113 | х1 %
42394 | 2393 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 113 | х1 %
42395 | 2394 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 114 | х1 %
42396 | 2395 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 114 | х1 %
42397 | 2396 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 115 | х1 %
42398 | 2397 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 115 | х1 %
42399 | 2398 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 116 | х1 %
42400 | 2399 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 116 | х1 %
42401 | 2400 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 117 | х1 %
42402 | 2401 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 117 | х1 %
42403 | 2402 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 118 | х1 %
42404 | 2403 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 118 | х1 %
42405 | 2404 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 119 | х1 %
42406 | 2405 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 119 | х1 %
42407 | 2406 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 120 | х1 %
42408 | 2407 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 2 | 120 | х1 %
Данные по АКБ, группа 3
Напряжение АКБ, группа 3
42409 | 2408 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 1 | х1 В
42410 | 2409 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 1 | х1 В
42411 | 2410 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 2 | х1 В
42412 | 2411 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 2 | х1 В
42413 | 2412 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 3 | х1 В
42414 | 2413 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 3 | х1 В
42415 | 2414 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 4 | х1 В
42416 | 2415 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 4 | х1 В
42417 | 2416 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 5 | х1 В
42418 | 2417 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 5 | х1 В
42419 | 2418 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 6 | х1 В
42420 | 2419 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 6 | х1 В
42421 | 2420 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 7 | х1 В
42422 | 2421 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 7 | х1 В
42423 | 2422 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 8 | х1 В
42424 | 2423 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 8 | х1 В
42425 | 2424 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 9 | х1 В
42426 | 2425 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 9 | х1 В
42427 | 2426 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 10 | х1 В
42428 | 2427 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 10 | х1 В
42429 | 2428 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 11 | х1 В
42430 | 2429 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 11 | х1 В
42431 | 2430 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 12 | х1 В
42432 | 2431 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 12 | х1 В
42433 | 2432 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 13 | х1 В
42434 | 2433 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 13 | х1 В
42435 | 2434 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 14 | х1 В
42436 | 2435 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 14 | х1 В
42437 | 2436 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 15 | х1 В
42438 | 2437 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 15 | х1 В
42439 | 2438 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 16 | х1 В
42440 | 2439 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 16 | х1 В
42441 | 2440 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 17 | х1 В
42442 | 2441 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 17 | х1 В
42443 | 2442 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 18 | х1 В
42444 | 2443 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 18 | х1 В
42445 | 2444 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 19 | х1 В
42446 | 2445 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 19 | х1 В
42447 | 2446 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 20 | х1 В
42448 | 2447 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 20 | х1 В
42449 | 2448 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 21 | х1 В
42450 | 2449 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 21 | х1 В
42451 | 2450 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 22 | х1 В
42452 | 2451 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 22 | х1 В
42453 | 2452 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 23 | х1 В
42454 | 2453 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 23 | х1 В
42455 | 2454 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 24 | х1 В
42456 | 2455 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 24 | х1 В
42457 | 2456 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 25 | х1 В
42458 | 2457 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 25 | х1 В
42459 | 2458 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 26 | х1 В
42460 | 2459 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 26 | х1 В
42461 | 2460 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 27 | х1 В
42462 | 2461 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 27 | х1 В
42463 | 2462 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 28 | х1 В
42464 | 2463 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 28 | х1 В
42465 | 2464 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 29 | х1 В
42466 | 2465 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 29 | х1 В
42467 | 2466 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 30 | х1 В
42468 | 2467 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 30 | х1 В
42469 | 2468 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 31 | х1 В
42470 | 2469 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 31 | х1 В
42471 | 2470 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 32 | х1 В
42472 | 2471 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 32 | х1 В
42473 | 2472 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 33 | х1 В
42474 | 2473 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 33 | х1 В
42475 | 2474 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 34 | х1 В
42476 | 2475 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 34 | х1 В
42477 | 2476 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 35 | х1 В
42478 | 2477 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 35 | х1 В
42479 | 2478 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 36 | х1 В
42480 | 2479 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 36 | х1 В
42481 | 2480 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 37 | х1 В
42482 | 2481 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 37 | х1 В
42483 | 2482 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 38 | х1 В
42484 | 2483 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 38 | х1 В
42485 | 2484 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 39 | х1 В
42486 | 2485 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 39 | х1 В
42487 | 2486 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 40 | х1 В
42488 | 2487 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 40 | х1 В
42489 | 2488 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 41 | х1 В
42490 | 2489 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 41 | х1 В
42491 | 2490 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 42 | х1 В
42492 | 2491 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 42 | х1 В
42493 | 2492 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 43 | х1 В
42494 | 2493 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 43 | х1 В
42495 | 2494 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 44 | х1 В
42496 | 2495 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 44 | х1 В
42497 | 2496 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 45 | х1 В
42498 | 2497 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 45 | х1 В
42499 | 2498 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 46 | х1 В
42500 | 2499 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 46 | х1 В
42501 | 2500 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 47 | х1 В
42502 | 2501 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 47 | х1 В
42503 | 2502 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 48 | х1 В
42504 | 2503 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 48 | х1 В
42505 | 2504 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 49 | х1 В
42506 | 2505 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 49 | х1 В
42507 | 2506 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 50 | х1 В
42508 | 2507 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 50 | х1 В
42509 | 2508 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 51 | х1 В
42510 | 2509 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 51 | х1 В
42511 | 2510 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 52 | х1 В
42512 | 2511 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 52 | х1 В
42513 | 2512 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 53 | х1 В
42514 | 2513 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 53 | х1 В
42515 | 2514 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 54 | х1 В
42516 | 2515 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 54 | х1 В
42517 | 2516 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 55 | х1 В
42518 | 2517 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 55 | х1 В
42519 | 2518 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 56 | х1 В
42520 | 2519 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 56 | х1 В
42521 | 2520 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 57 | х1 В
42522 | 2521 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 57 | х1 В
42523 | 2522 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 58 | х1 В
42524 | 2523 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 58 | х1 В
42525 | 2524 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 59 | х1 В
42526 | 2525 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 59 | х1 В
42527 | 2526 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 60 | х1 В
42528 | 2527 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 60 | х1 В
42529 | 2528 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 61 | х1 В
42530 | 2529 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 61 | х1 В
42531 | 2530 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 62 | х1 В
42532 | 2531 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 62 | х1 В
42533 | 2532 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 63 | х1 В
42534 | 2533 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 63 | х1 В
42535 | 2534 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 64 | х1 В
42536 | 2535 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 64 | х1 В
42537 | 2536 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 65 | х1 В
42538 | 2537 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 65 | х1 В
42539 | 2538 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 66 | х1 В
42540 | 2539 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 66 | х1 В
42541 | 2540 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 67 | х1 В
42542 | 2541 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 67 | х1 В
42543 | 2542 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 68 | х1 В
42544 | 2543 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 68 | х1 В
42545 | 2544 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 69 | х1 В
42546 | 2545 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 69 | х1 В
42547 | 2546 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 70 | х1 В
42548 | 2547 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 70 | х1 В
42549 | 2548 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 71 | х1 В
42550 | 2549 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 71 | х1 В
42551 | 2550 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 72 | х1 В
42552 | 2551 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 72 | х1 В
42553 | 2552 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 73 | х1 В
42554 | 2553 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 73 | х1 В
42555 | 2554 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 74 | х1 В
42556 | 2555 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 74 | х1 В
42557 | 2556 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 75 | х1 В
42558 | 2557 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 75 | х1 В
42559 | 2558 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 76 | х1 В
42560 | 2559 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 76 | х1 В
42561 | 2560 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 77 | х1 В
42562 | 2561 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 77 | х1 В
42563 | 2562 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 78 | х1 В
42564 | 2563 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 78 | х1 В
42565 | 2564 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 79 | х1 В
42566 | 2565 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 79 | х1 В
42567 | 2566 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 80 | х1 В
42568 | 2567 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 80 | х1 В
42569 | 2568 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 81 | х1 В
42570 | 2569 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 81 | х1 В
42571 | 2570 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 82 | х1 В
42572 | 2571 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 82 | х1 В
42573 | 2572 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 83 | х1 В
42574 | 2573 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 83 | х1 В
42575 | 2574 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 84 | х1 В
42576 | 2575 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 84 | х1 В
42577 | 2576 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 85 | х1 В
42578 | 2577 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 85 | х1 В
42579 | 2578 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 86 | х1 В
42580 | 2579 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 86 | х1 В
42581 | 2580 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 87 | х1 В
42582 | 2581 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 87 | х1 В
42583 | 2582 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 88 | х1 В
42584 | 2583 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 88 | х1 В
42585 | 2584 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 89 | х1 В
42586 | 2585 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 89 | х1 В
42587 | 2586 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 90 | х1 В
42588 | 2587 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 90 | х1 В
42589 | 2588 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 91 | х1 В
42590 | 2589 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 91 | х1 В
42591 | 2590 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 92 | х1 В
42592 | 2591 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 92 | х1 В
42593 | 2592 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 93 | х1 В
42594 | 2593 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 93 | х1 В
42595 | 2594 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 94 | х1 В
42596 | 2595 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 94 | х1 В
42597 | 2596 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 95 | х1 В
42598 | 2597 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 95 | х1 В
42599 | 2598 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 96 | х1 В
42600 | 2599 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 96 | х1 В
42601 | 2600 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 97 | х1 В
42602 | 2601 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 97 | х1 В
42603 | 2602 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 98 | х1 В
42604 | 2603 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 98 | х1 В
42605 | 2604 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 99 | х1 В
42606 | 2605 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 99 | х1 В
42607 | 2606 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 100 | х1 В
42608 | 2607 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 100 | х1 В
42609 | 2608 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 101 | х1 В
42610 | 2609 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 101 | х1 В
42611 | 2610 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 102 | х1 В
42612 | 2611 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 102 | х1 В
42613 | 2612 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 103 | х1 В
42614 | 2613 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 103 | х1 В
42615 | 2614 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 104 | х1 В
42616 | 2615 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 104 | х1 В
42617 | 2616 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 105 | х1 В
42618 | 2617 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 105 | х1 В
42619 | 2618 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 106 | х1 В
42620 | 2619 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 106 | х1 В
42621 | 2620 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 107 | х1 В
42622 | 2621 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 107 | х1 В
42623 | 2622 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 108 | х1 В
42624 | 2623 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 108 | х1 В
42625 | 2624 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 109 | х1 В
42626 | 2625 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 109 | х1 В
42627 | 2626 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 110 | х1 В
42628 | 2627 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 110 | х1 В
42629 | 2628 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 111 | х1 В
42630 | 2629 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 111 | х1 В
42631 | 2630 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 112 | х1 В
42632 | 2631 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 112 | х1 В
42633 | 2632 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 113 | х1 В
42634 | 2633 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 113 | х1 В
42635 | 2634 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 114 | х1 В
42636 | 2635 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 114 | х1 В
42637 | 2636 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 115 | х1 В
42638 | 2637 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 115 | х1 В
42639 | 2638 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 116 | х1 В
42640 | 2639 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 116 | х1 В
42641 | 2640 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 117 | х1 В
42642 | 2641 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 117 | х1 В
42643 | 2642 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 118 | х1 В
42644 | 2643 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 118 | х1 В
42645 | 2644 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 119 | х1 В
42646 | 2645 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 119 | х1 В
42647 | 2646 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 120 | х1 В
42648 | 2647 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 3 | 120 | х1 В
Температура АКБ, группа 3
42649 | 2648 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 1 | х1 ℃
42650 | 2649 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 1 | х1 ℃
42651 | 2650 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 2 | х1 ℃
42652 | 2651 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 2 | х1 ℃
42653 | 2652 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 3 | х1 ℃
42654 | 2653 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 3 | х1 ℃
42655 | 2654 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 4 | х1 ℃
42656 | 2655 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 4 | х1 ℃
42657 | 2656 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 5 | х1 ℃
42658 | 2657 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 5 | х1 ℃
42659 | 2658 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 6 | х1 ℃
42660 | 2659 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 6 | х1 ℃
42661 | 2660 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 7 | х1 ℃
42662 | 2661 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 7 | х1 ℃
42663 | 2662 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 8 | х1 ℃
42664 | 2663 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 8 | х1 ℃
42665 | 2664 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 9 | х1 ℃
42666 | 2665 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 9 | х1 ℃
42667 | 2666 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 10 | х1 ℃
42668 | 2667 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 10 | х1 ℃
42669 | 2668 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 11 | х1 ℃
42670 | 2669 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 11 | х1 ℃
42671 | 2670 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 12 | х1 ℃
42672 | 2671 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 12 | х1 ℃
42673 | 2672 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 13 | х1 ℃
42674 | 2673 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 13 | х1 ℃
42675 | 2674 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 14 | х1 ℃
42676 | 2675 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 14 | х1 ℃
42677 | 2676 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 15 | х1 ℃
42678 | 2677 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 15 | х1 ℃
42679 | 2678 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 16 | х1 ℃
42680 | 2679 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 16 | х1 ℃
42681 | 2680 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 17 | х1 ℃
42682 | 2681 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 17 | х1 ℃
42683 | 2682 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 18 | х1 ℃
42684 | 2683 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 18 | х1 ℃
42685 | 2684 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 19 | х1 ℃
42686 | 2685 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 19 | х1 ℃
42687 | 2686 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 20 | х1 ℃
42688 | 2687 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 20 | х1 ℃
42689 | 2688 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 21 | х1 ℃
42690 | 2689 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 21 | х1 ℃
42691 | 2690 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 22 | х1 ℃
42692 | 2691 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 22 | х1 ℃
42693 | 2692 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 23 | х1 ℃
42694 | 2693 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 23 | х1 ℃
42695 | 2694 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 24 | х1 ℃
42696 | 2695 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 24 | х1 ℃
42697 | 2696 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 25 | х1 ℃
42698 | 2697 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 25 | х1 ℃
42699 | 2698 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 26 | х1 ℃
42700 | 2699 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 26 | х1 ℃
42701 | 2700 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 27 | х1 ℃
42702 | 2701 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 27 | х1 ℃
42703 | 2702 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 28 | х1 ℃
42704 | 2703 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 28 | х1 ℃
42705 | 2704 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 29 | х1 ℃
42706 | 2705 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 29 | х1 ℃
42707 | 2706 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 30 | х1 ℃
42708 | 2707 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 30 | х1 ℃
42709 | 2708 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 31 | х1 ℃
42710 | 2709 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 31 | х1 ℃
42711 | 2710 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 32 | х1 ℃
42712 | 2711 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 32 | х1 ℃
42713 | 2712 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 33 | х1 ℃
42714 | 2713 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 33 | х1 ℃
42715 | 2714 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 34 | х1 ℃
42716 | 2715 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 34 | х1 ℃
42717 | 2716 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 35 | х1 ℃
42718 | 2717 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 35 | х1 ℃
42719 | 2718 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 36 | х1 ℃
42720 | 2719 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 36 | х1 ℃
42721 | 2720 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 37 | х1 ℃
42722 | 2721 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 37 | х1 ℃
42723 | 2722 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 38 | х1 ℃
42724 | 2723 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 38 | х1 ℃
42725 | 2724 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 39 | х1 ℃
42726 | 2725 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 39 | х1 ℃
42727 | 2726 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 40 | х1 ℃
42728 | 2727 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 40 | х1 ℃
42729 | 2728 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 41 | х1 ℃
42730 | 2729 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 41 | х1 ℃
42731 | 2730 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 42 | х1 ℃
42732 | 2731 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 42 | х1 ℃
42733 | 2732 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 43 | х1 ℃
42734 | 2733 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 43 | х1 ℃
42735 | 2734 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 44 | х1 ℃
42736 | 2735 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 44 | х1 ℃
42737 | 2736 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 45 | х1 ℃
42738 | 2737 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 45 | х1 ℃
42739 | 2738 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 46 | х1 ℃
42740 | 2739 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 46 | х1 ℃
42741 | 2740 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 47 | х1 ℃
42742 | 2741 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 47 | х1 ℃
42743 | 2742 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 48 | х1 ℃
42744 | 2743 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 48 | х1 ℃
42745 | 2744 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 49 | х1 ℃
42746 | 2745 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 49 | х1 ℃
42747 | 2746 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 50 | х1 ℃
42748 | 2747 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 50 | х1 ℃
42749 | 2748 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 51 | х1 ℃
42750 | 2749 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 51 | х1 ℃
42751 | 2750 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 52 | х1 ℃
42752 | 2751 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 52 | х1 ℃
42753 | 2752 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 53 | х1 ℃
42754 | 2753 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 53 | х1 ℃
42755 | 2754 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 54 | х1 ℃
42756 | 2755 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 54 | х1 ℃
42757 | 2756 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 55 | х1 ℃
42758 | 2757 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 55 | х1 ℃
42759 | 2758 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 56 | х1 ℃
42760 | 2759 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 56 | х1 ℃
42761 | 2760 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 57 | х1 ℃
42762 | 2761 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 57 | х1 ℃
42763 | 2762 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 58 | х1 ℃
42764 | 2763 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 58 | х1 ℃
42765 | 2764 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 59 | х1 ℃
42766 | 2765 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 59 | х1 ℃
42767 | 2766 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 60 | х1 ℃
42768 | 2767 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 60 | х1 ℃
42769 | 2768 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 61 | х1 ℃
42770 | 2769 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 61 | х1 ℃
42771 | 2770 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 62 | х1 ℃
42772 | 2771 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 62 | х1 ℃
42773 | 2772 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 63 | х1 ℃
42774 | 2773 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 63 | х1 ℃
42775 | 2774 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 64 | х1 ℃
42776 | 2775 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 64 | х1 ℃
42777 | 2776 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 65 | х1 ℃
42778 | 2777 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 65 | х1 ℃
42779 | 2778 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 66 | х1 ℃
42780 | 2779 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 66 | х1 ℃
42781 | 2780 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 67 | х1 ℃
42782 | 2781 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 67 | х1 ℃
42783 | 2782 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 68 | х1 ℃
42784 | 2783 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 68 | х1 ℃
42785 | 2784 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 69 | х1 ℃
42786 | 2785 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 69 | х1 ℃
42787 | 2786 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 70 | х1 ℃
42788 | 2787 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 70 | х1 ℃
42789 | 2788 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 71 | х1 ℃
42790 | 2789 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 71 | х1 ℃
42791 | 2790 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 72 | х1 ℃
42792 | 2791 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 72 | х1 ℃
42793 | 2792 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 73 | х1 ℃
42794 | 2793 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 73 | х1 ℃
42795 | 2794 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 74 | х1 ℃
42796 | 2795 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 74 | х1 ℃
42797 | 2796 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 75 | х1 ℃
42798 | 2797 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 75 | х1 ℃
42799 | 2798 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 76 | х1 ℃
42800 | 2799 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 76 | х1 ℃
42801 | 2800 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 77 | х1 ℃
42802 | 2801 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 77 | х1 ℃
42803 | 2802 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 78 | х1 ℃
42804 | 2803 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 78 | х1 ℃
42805 | 2804 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 79 | х1 ℃
42806 | 2805 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 79 | х1 ℃
42807 | 2806 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 80 | х1 ℃
42808 | 2807 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 80 | х1 ℃
42809 | 2808 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 81 | х1 ℃
42810 | 2809 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 81 | х1 ℃
42811 | 2810 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 82 | х1 ℃
42812 | 2811 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 82 | х1 ℃
42813 | 2812 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 83 | х1 ℃
42814 | 2813 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 83 | х1 ℃
42815 | 2814 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 84 | х1 ℃
42816 | 2815 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 84 | х1 ℃
42817 | 2816 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 85 | х1 ℃
42818 | 2817 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 85 | х1 ℃
42819 | 2818 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 86 | х1 ℃
42820 | 2819 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 86 | х1 ℃
42821 | 2820 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 87 | х1 ℃
42822 | 2821 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 87 | х1 ℃
42823 | 2822 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 88 | х1 ℃
42824 | 2823 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 88 | х1 ℃
42825 | 2824 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 89 | х1 ℃
42826 | 2825 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 89 | х1 ℃
42827 | 2826 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 90 | х1 ℃
42828 | 2827 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 90 | х1 ℃
42829 | 2828 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 91 | х1 ℃
42830 | 2829 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 91 | х1 ℃
42831 | 2830 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 92 | х1 ℃
42832 | 2831 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 92 | х1 ℃
42833 | 2832 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 93 | х1 ℃
42834 | 2833 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 93 | х1 ℃
42835 | 2834 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 94 | х1 ℃
42836 | 2835 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 94 | х1 ℃
42837 | 2836 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 95 | х1 ℃
42838 | 2837 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 95 | х1 ℃
42839 | 2838 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 96 | х1 ℃
42840 | 2839 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 96 | х1 ℃
42841 | 2840 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 97 | х1 ℃
42842 | 2841 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 97 | х1 ℃
42843 | 2842 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 98 | х1 ℃
42844 | 2843 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 98 | х1 ℃
42845 | 2844 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 99 | х1 ℃
42846 | 2845 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 99 | х1 ℃
42847 | 2846 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 100 | х1 ℃
42848 | 2847 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 100 | х1 ℃
42849 | 2848 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 101 | х1 ℃
42850 | 2849 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 101 | х1 ℃
42851 | 2850 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 102 | х1 ℃
42852 | 2851 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 102 | х1 ℃
42853 | 2852 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 103 | х1 ℃
42854 | 2853 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 103 | х1 ℃
42855 | 2854 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 104 | х1 ℃
42856 | 2855 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 104 | х1 ℃
42857 | 2856 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 105 | х1 ℃
42858 | 2857 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 105 | х1 ℃
42859 | 2858 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 106 | х1 ℃
42860 | 2859 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 106 | х1 ℃
42861 | 2860 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 107 | х1 ℃
42862 | 2861 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 107 | х1 ℃
42863 | 2862 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 108 | х1 ℃
42864 | 2863 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 108 | х1 ℃
42865 | 2864 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 109 | х1 ℃
42866 | 2865 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 109 | х1 ℃
42867 | 2866 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 110 | х1 ℃
42868 | 2867 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 110 | х1 ℃
42869 | 2868 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 111 | х1 ℃
42870 | 2869 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 111 | х1 ℃
42871 | 2870 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 112 | х1 ℃
42872 | 2871 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 112 | х1 ℃
42873 | 2872 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 113 | х1 ℃
42874 | 2873 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 113 | х1 ℃
42875 | 2874 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 114 | х1 ℃
42876 | 2875 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 114 | х1 ℃
42877 | 2876 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 115 | х1 ℃
42878 | 2877 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 115 | х1 ℃
42879 | 2878 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 116 | х1 ℃
42880 | 2879 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 116 | х1 ℃
42881 | 2880 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 117 | х1 ℃
42882 | 2881 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 117 | х1 ℃
42883 | 2882 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 118 | х1 ℃
42884 | 2883 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 118 | х1 ℃
42885 | 2884 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 119 | х1 ℃
42886 | 2885 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 119 | х1 ℃
42887 | 2886 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 120 | х1 ℃
42888 | 2887 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 3 | 120 | х1 ℃
Сопротивление АКБ, группа 3
42889 | 2888 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 1 | х1 Ом
42890 | 2889 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 1 | х1 Ом
42891 | 2890 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 2 | х1 Ом
42892 | 2891 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 2 | х1 Ом
42893 | 2892 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 3 | х1 Ом
42894 | 2893 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 3 | х1 Ом
42895 | 2894 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 4 | х1 Ом
42896 | 2895 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 4 | х1 Ом
42897 | 2896 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 5 | х1 Ом
42898 | 2897 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 5 | х1 Ом
42899 | 2898 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 6 | х1 Ом
42900 | 2899 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 6 | х1 Ом
42901 | 2900 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 7 | х1 Ом
42902 | 2901 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 7 | х1 Ом
42903 | 2902 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 8 | х1 Ом
42904 | 2903 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 8 | х1 Ом
42905 | 2904 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 9 | х1 Ом
42906 | 2905 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 9 | х1 Ом
42907 | 2906 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 10 | х1 Ом
42908 | 2907 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 10 | х1 Ом
42909 | 2908 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 11 | х1 Ом
42910 | 2909 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 11 | х1 Ом
42911 | 2910 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 12 | х1 Ом
42912 | 2911 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 12 | х1 Ом
42913 | 2912 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 13 | х1 Ом
42914 | 2913 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 13 | х1 Ом
42915 | 2914 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 14 | х1 Ом
42916 | 2915 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 14 | х1 Ом
42917 | 2916 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 15 | х1 Ом
42918 | 2917 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 15 | х1 Ом
42919 | 2918 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 16 | х1 Ом
42920 | 2919 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 16 | х1 Ом
42921 | 2920 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 17 | х1 Ом
42922 | 2921 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 17 | х1 Ом
42923 | 2922 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 18 | х1 Ом
42924 | 2923 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 18 | х1 Ом
42925 | 2924 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 19 | х1 Ом
42926 | 2925 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 19 | х1 Ом
42927 | 2926 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 20 | х1 Ом
42928 | 2927 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 20 | х1 Ом
42929 | 2928 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 21 | х1 Ом
42930 | 2929 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 21 | х1 Ом
42931 | 2930 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 22 | х1 Ом
42932 | 2931 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 22 | х1 Ом
42933 | 2932 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 23 | х1 Ом
42934 | 2933 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 23 | х1 Ом
42935 | 2934 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 24 | х1 Ом
42936 | 2935 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 24 | х1 Ом
42937 | 2936 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 25 | х1 Ом
42938 | 2937 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 25 | х1 Ом
42939 | 2938 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 26 | х1 Ом
42940 | 2939 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 26 | х1 Ом
42941 | 2940 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 27 | х1 Ом
42942 | 2941 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 27 | х1 Ом
42943 | 2942 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 28 | х1 Ом
42944 | 2943 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 28 | х1 Ом
42945 | 2944 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 29 | х1 Ом
42946 | 2945 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 29 | х1 Ом
42947 | 2946 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 30 | х1 Ом
42948 | 2947 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 30 | х1 Ом
42949 | 2948 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 31 | х1 Ом
42950 | 2949 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 31 | х1 Ом
42951 | 2950 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 32 | х1 Ом
42952 | 2951 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 32 | х1 Ом
42953 | 2952 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 33 | х1 Ом
42954 | 2953 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 33 | х1 Ом
42955 | 2954 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 34 | х1 Ом
42956 | 2955 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 34 | х1 Ом
42957 | 2956 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 35 | х1 Ом
42958 | 2957 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 35 | х1 Ом
42959 | 2958 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 36 | х1 Ом
42960 | 2959 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 36 | х1 Ом
42961 | 2960 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 37 | х1 Ом
42962 | 2961 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 37 | х1 Ом
42963 | 2962 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 38 | х1 Ом
42964 | 2963 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 38 | х1 Ом
42965 | 2964 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 39 | х1 Ом
42966 | 2965 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 39 | х1 Ом
42967 | 2966 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 40 | х1 Ом
42968 | 2967 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 40 | х1 Ом
42969 | 2968 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 41 | х1 Ом
42970 | 2969 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 41 | х1 Ом
42971 | 2970 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 42 | х1 Ом
42972 | 2971 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 42 | х1 Ом
42973 | 2972 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 43 | х1 Ом
42974 | 2973 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 43 | х1 Ом
42975 | 2974 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 44 | х1 Ом
42976 | 2975 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 44 | х1 Ом
42977 | 2976 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 45 | х1 Ом
42978 | 2977 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 45 | х1 Ом
42979 | 2978 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 46 | х1 Ом
42980 | 2979 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 46 | х1 Ом
42981 | 2980 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 47 | х1 Ом
42982 | 2981 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 47 | х1 Ом
42983 | 2982 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 48 | х1 Ом
42984 | 2983 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 48 | х1 Ом
42985 | 2984 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 49 | х1 Ом
42986 | 2985 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 49 | х1 Ом
42987 | 2986 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 50 | х1 Ом
42988 | 2987 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 50 | х1 Ом
42989 | 2988 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 51 | х1 Ом
42990 | 2989 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 51 | х1 Ом
42991 | 2990 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 52 | х1 Ом
42992 | 2991 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 52 | х1 Ом
42993 | 2992 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 53 | х1 Ом
42994 | 2993 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 53 | х1 Ом
42995 | 2994 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 54 | х1 Ом
42996 | 2995 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 54 | х1 Ом
42997 | 2996 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 55 | х1 Ом
42998 | 2997 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 55 | х1 Ом
42999 | 2998 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 56 | х1 Ом
43000 | 2999 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 56 | х1 Ом
43001 | 3000 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 57 | х1 Ом
43002 | 3001 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 57 | х1 Ом
43003 | 3002 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 58 | х1 Ом
43004 | 3003 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 58 | х1 Ом
43005 | 3004 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 59 | х1 Ом
43006 | 3005 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 59 | х1 Ом
43007 | 3006 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 60 | х1 Ом
43008 | 3007 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 60 | х1 Ом
43009 | 3008 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 61 | х1 Ом
43010 | 3009 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 61 | х1 Ом
43011 | 3010 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 62 | х1 Ом
43012 | 3011 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 62 | х1 Ом
43013 | 3012 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 63 | х1 Ом
43014 | 3013 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 63 | х1 Ом
43015 | 3014 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 64 | х1 Ом
43016 | 3015 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 64 | х1 Ом
43017 | 3016 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 65 | х1 Ом
43018 | 3017 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 65 | х1 Ом
43019 | 3018 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 66 | х1 Ом
43020 | 3019 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 66 | х1 Ом
43021 | 3020 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 67 | х1 Ом
43022 | 3021 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 67 | х1 Ом
43023 | 3022 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 68 | х1 Ом
43024 | 3023 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 68 | х1 Ом
43025 | 3024 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 69 | х1 Ом
43026 | 3025 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 69 | х1 Ом
43027 | 3026 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 70 | х1 Ом
43028 | 3027 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 70 | х1 Ом
43029 | 3028 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 71 | х1 Ом
43030 | 3029 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 71 | х1 Ом
43031 | 3030 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 72 | х1 Ом
43032 | 3031 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 72 | х1 Ом
43033 | 3032 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 73 | х1 Ом
43034 | 3033 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 73 | х1 Ом
43035 | 3034 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 74 | х1 Ом
43036 | 3035 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 74 | х1 Ом
43037 | 3036 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 75 | х1 Ом
43038 | 3037 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 75 | х1 Ом
43039 | 3038 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 76 | х1 Ом
43040 | 3039 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 76 | х1 Ом
43041 | 3040 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 77 | х1 Ом
43042 | 3041 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 77 | х1 Ом
43043 | 3042 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 78 | х1 Ом
43044 | 3043 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 78 | х1 Ом
43045 | 3044 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 79 | х1 Ом
43046 | 3045 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 79 | х1 Ом
43047 | 3046 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 80 | х1 Ом
43048 | 3047 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 80 | х1 Ом
43049 | 3048 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 81 | х1 Ом
43050 | 3049 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 81 | х1 Ом
43051 | 3050 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 82 | х1 Ом
43052 | 3051 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 82 | х1 Ом
43053 | 3052 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 83 | х1 Ом
43054 | 3053 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 83 | х1 Ом
43055 | 3054 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 84 | х1 Ом
43056 | 3055 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 84 | х1 Ом
43057 | 3056 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 85 | х1 Ом
43058 | 3057 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 85 | х1 Ом
43059 | 3058 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 86 | х1 Ом
43060 | 3059 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 86 | х1 Ом
43061 | 3060 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 87 | х1 Ом
43062 | 3061 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 87 | х1 Ом
43063 | 3062 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 88 | х1 Ом
43064 | 3063 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 88 | х1 Ом
43065 | 3064 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 89 | х1 Ом
43066 | 3065 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 89 | х1 Ом
43067 | 3066 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 90 | х1 Ом
43068 | 3067 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 90 | х1 Ом
43069 | 3068 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 91 | х1 Ом
43070 | 3069 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 91 | х1 Ом
43071 | 3070 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 92 | х1 Ом
43072 | 3071 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 92 | х1 Ом
43073 | 3072 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 93 | х1 Ом
43074 | 3073 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 93 | х1 Ом
43075 | 3074 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 94 | х1 Ом
43076 | 3075 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 94 | х1 Ом
43077 | 3076 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 95 | х1 Ом
43078 | 3077 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 95 | х1 Ом
43079 | 3078 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 96 | х1 Ом
43080 | 3079 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 96 | х1 Ом
43081 | 3080 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 97 | х1 Ом
43082 | 3081 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 97 | х1 Ом
43083 | 3082 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 98 | х1 Ом
43084 | 3083 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 98 | х1 Ом
43085 | 3084 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 99 | х1 Ом
43086 | 3085 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 99 | х1 Ом
43087 | 3086 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 100 | х1 Ом
43088 | 3087 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 100 | х1 Ом
43089 | 3088 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 101 | х1 Ом
43090 | 3089 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 101 | х1 Ом
43091 | 3090 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 102 | х1 Ом
43092 | 3091 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 102 | х1 Ом
43093 | 3092 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 103 | х1 Ом
43094 | 3093 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 103 | х1 Ом
43095 | 3094 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 104 | х1 Ом
43096 | 3095 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 104 | х1 Ом
43097 | 3096 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 105 | х1 Ом
43098 | 3097 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 105 | х1 Ом
43099 | 3098 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 106 | х1 Ом
43100 | 3099 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 106 | х1 Ом
43101 | 3100 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 107 | х1 Ом
43102 | 3101 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 107 | х1 Ом
43103 | 3102 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 108 | х1 Ом
43104 | 3103 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 108 | х1 Ом
43105 | 3104 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 109 | х1 Ом
43106 | 3105 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 109 | х1 Ом
43107 | 3106 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 110 | х1 Ом
43108 | 3107 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 110 | х1 Ом
43109 | 3108 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 111 | х1 Ом
43110 | 3109 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 111 | х1 Ом
43111 | 3110 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 112 | х1 Ом
43112 | 3111 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 112 | х1 Ом
43113 | 3112 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 113 | х1 Ом
43114 | 3113 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 113 | х1 Ом
43115 | 3114 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 114 | х1 Ом
43116 | 3115 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 114 | х1 Ом
43117 | 3116 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 115 | х1 Ом
43118 | 3117 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 115 | х1 Ом
43119 | 3118 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 116 | х1 Ом
43120 | 3119 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 116 | х1 Ом
43121 | 3120 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 117 | х1 Ом
43122 | 3121 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 117 | х1 Ом
43123 | 3122 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 118 | х1 Ом
43124 | 3123 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 118 | х1 Ом
43125 | 3124 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 119 | х1 Ом
43126 | 3125 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 119 | х1 Ом
43127 | 3126 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 120 | х1 Ом
43128 | 3127 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 3 | 120 | х1 Ом
SOC АКБ, группа 3
43129 | 3128 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 1 | х1 %
43130 | 3129 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 1 | х1 %
43131 | 3130 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 2 | х1 %
43132 | 3131 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 2 | х1 %
43133 | 3132 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 3 | х1 %
43134 | 3133 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 3 | х1 %
43135 | 3134 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 4 | х1 %
43136 | 3135 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 4 | х1 %
43137 | 3136 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 5 | х1 %
43138 | 3137 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 5 | х1 %
43139 | 3138 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 6 | х1 %
43140 | 3139 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 6 | х1 %
43141 | 3140 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 7 | х1 %
43142 | 3141 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 7 | х1 %
43143 | 3142 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 8 | х1 %
43144 | 3143 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 8 | х1 %
43145 | 3144 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 9 | х1 %
43146 | 3145 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 9 | х1 %
43147 | 3146 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 10 | х1 %
43148 | 3147 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 10 | х1 %
43149 | 3148 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 11 | х1 %
43150 | 3149 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 11 | х1 %
43151 | 3150 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 12 | х1 %
43152 | 3151 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 12 | х1 %
43153 | 3152 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 13 | х1 %
43154 | 3153 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 13 | х1 %
43155 | 3154 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 14 | х1 %
43156 | 3155 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 14 | х1 %
43157 | 3156 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 15 | х1 %
43158 | 3157 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 15 | х1 %
43159 | 3158 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 16 | х1 %
43160 | 3159 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 16 | х1 %
43161 | 3160 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 17 | х1 %
43162 | 3161 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 17 | х1 %
43163 | 3162 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 18 | х1 %
43164 | 3163 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 18 | х1 %
43165 | 3164 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 19 | х1 %
43166 | 3165 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 19 | х1 %
43167 | 3166 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 20 | х1 %
43168 | 3167 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 20 | х1 %
43169 | 3168 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 21 | х1 %
43170 | 3169 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 21 | х1 %
43171 | 3170 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 22 | х1 %
43172 | 3171 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 22 | х1 %
43173 | 3172 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 23 | х1 %
43174 | 3173 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 23 | х1 %
43175 | 3174 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 24 | х1 %
43176 | 3175 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 24 | х1 %
43177 | 3176 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 25 | х1 %
43178 | 3177 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 25 | х1 %
43179 | 3178 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 26 | х1 %
43180 | 3179 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 26 | х1 %
43181 | 3180 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 27 | х1 %
43182 | 3181 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 27 | х1 %
43183 | 3182 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 28 | х1 %
43184 | 3183 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 28 | х1 %
43185 | 3184 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 29 | х1 %
43186 | 3185 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 29 | х1 %
43187 | 3186 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 30 | х1 %
43188 | 3187 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 30 | х1 %
43189 | 3188 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 31 | х1 %
43190 | 3189 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 31 | х1 %
43191 | 3190 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 32 | х1 %
43192 | 3191 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 32 | х1 %
43193 | 3192 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 33 | х1 %
43194 | 3193 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 33 | х1 %
43195 | 3194 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 34 | х1 %
43196 | 3195 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 34 | х1 %
43197 | 3196 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 35 | х1 %
43198 | 3197 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 35 | х1 %
43199 | 3198 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 36 | х1 %
43200 | 3199 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 36 | х1 %
43201 | 3200 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 37 | х1 %
43202 | 3201 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 37 | х1 %
43203 | 3202 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 38 | х1 %
43204 | 3203 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 38 | х1 %
43205 | 3204 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 39 | х1 %
43206 | 3205 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 39 | х1 %
43207 | 3206 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 40 | х1 %
43208 | 3207 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 40 | х1 %
43209 | 3208 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 41 | х1 %
43210 | 3209 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 41 | х1 %
43211 | 3210 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 42 | х1 %
43212 | 3211 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 42 | х1 %
43213 | 3212 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 43 | х1 %
43214 | 3213 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 43 | х1 %
43215 | 3214 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 44 | х1 %
43216 | 3215 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 44 | х1 %
43217 | 3216 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 45 | х1 %
43218 | 3217 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 45 | х1 %
43219 | 3218 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 46 | х1 %
43220 | 3219 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 46 | х1 %
43221 | 3220 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 47 | х1 %
43222 | 3221 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 47 | х1 %
43223 | 3222 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 48 | х1 %
43224 | 3223 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 48 | х1 %
43225 | 3224 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 49 | х1 %
43226 | 3225 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 49 | х1 %
43227 | 3226 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 50 | х1 %
43228 | 3227 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 50 | х1 %
43229 | 3228 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 51 | х1 %
43230 | 3229 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 51 | х1 %
43231 | 3230 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 52 | х1 %
43232 | 3231 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 52 | х1 %
43233 | 3232 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 53 | х1 %
43234 | 3233 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 53 | х1 %
43235 | 3234 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 54 | х1 %
43236 | 3235 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 54 | х1 %
43237 | 3236 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 55 | х1 %
43238 | 3237 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 55 | х1 %
43239 | 3238 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 56 | х1 %
43240 | 3239 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 56 | х1 %
43241 | 3240 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 57 | х1 %
43242 | 3241 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 57 | х1 %
43243 | 3242 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 58 | х1 %
43244 | 3243 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 58 | х1 %
43245 | 3244 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 59 | х1 %
43246 | 3245 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 59 | х1 %
43247 | 3246 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 60 | х1 %
43248 | 3247 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 60 | х1 %
43249 | 3248 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 61 | х1 %
43250 | 3249 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 61 | х1 %
43251 | 3250 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 62 | х1 %
43252 | 3251 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 62 | х1 %
43253 | 3252 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 63 | х1 %
43254 | 3253 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 63 | х1 %
43255 | 3254 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 64 | х1 %
43256 | 3255 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 64 | х1 %
43257 | 3256 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 65 | х1 %
43258 | 3257 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 65 | х1 %
43259 | 3258 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 66 | х1 %
43260 | 3259 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 66 | х1 %
43261 | 3260 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 67 | х1 %
43262 | 3261 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 67 | х1 %
43263 | 3262 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 68 | х1 %
43264 | 3263 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 68 | х1 %
43265 | 3264 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 69 | х1 %
43266 | 3265 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 69 | х1 %
43267 | 3266 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 70 | х1 %
43268 | 3267 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 70 | х1 %
43269 | 3268 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 71 | х1 %
43270 | 3269 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 71 | х1 %
43271 | 3270 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 72 | х1 %
43272 | 3271 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 72 | х1 %
43273 | 3272 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 73 | х1 %
43274 | 3273 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 73 | х1 %
43275 | 3274 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 74 | х1 %
43276 | 3275 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 74 | х1 %
43277 | 3276 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 75 | х1 %
43278 | 3277 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 75 | х1 %
43279 | 3278 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 76 | х1 %
43280 | 3279 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 76 | х1 %
43281 | 3280 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 77 | х1 %
43282 | 3281 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 77 | х1 %
43283 | 3282 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 78 | х1 %
43284 | 3283 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 78 | х1 %
43285 | 3284 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 79 | х1 %
43286 | 3285 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 79 | х1 %
43287 | 3286 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 80 | х1 %
43288 | 3287 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 80 | х1 %
43289 | 3288 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 81 | х1 %
43290 | 3289 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 81 | х1 %
43291 | 3290 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 82 | х1 %
43292 | 3291 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 82 | х1 %
43293 | 3292 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 83 | х1 %
43294 | 3293 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 83 | х1 %
43295 | 3294 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 84 | х1 %
43296 | 3295 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 84 | х1 %
43297 | 3296 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 85 | х1 %
43298 | 3297 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 85 | х1 %
43299 | 3298 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 86 | х1 %
43300 | 3299 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 86 | х1 %
43301 | 3300 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 87 | х1 %
43302 | 3301 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 87 | х1 %
43303 | 3302 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 88 | х1 %
43304 | 3303 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 88 | х1 %
43305 | 3304 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 89 | х1 %
43306 | 3305 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 89 | х1 %
43307 | 3306 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 90 | х1 %
43308 | 3307 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 90 | х1 %
43309 | 3308 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 91 | х1 %
43310 | 3309 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 91 | х1 %
43311 | 3310 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 92 | х1 %
43312 | 3311 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 92 | х1 %
43313 | 3312 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 93 | х1 %
43314 | 3313 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 93 | х1 %
43315 | 3314 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 94 | х1 %
43316 | 3315 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 94 | х1 %
43317 | 3316 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 95 | х1 %
43318 | 3317 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 95 | х1 %
43319 | 3318 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 96 | х1 %
43320 | 3319 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 96 | х1 %
43321 | 3320 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 97 | х1 %
43322 | 3321 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 97 | х1 %
43323 | 3322 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 98 | х1 %
43324 | 3323 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 98 | х1 %
43325 | 3324 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 99 | х1 %
43326 | 3325 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 99 | х1 %
43327 | 3326 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 100 | х1 %
43328 | 3327 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 100 | х1 %
43329 | 3328 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 101 | х1 %
43330 | 3329 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 101 | х1 %
43331 | 3330 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 102 | х1 %
43332 | 3331 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 102 | х1 %
43333 | 3332 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 103 | х1 %
43334 | 3333 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 103 | х1 %
43335 | 3334 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 104 | х1 %
43336 | 3335 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 104 | х1 %
43337 | 3336 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 105 | х1 %
43338 | 3337 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 105 | х1 %
43339 | 3338 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 106 | х1 %
43340 | 3339 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 106 | х1 %
43341 | 3340 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 107 | х1 %
43342 | 3341 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 107 | х1 %
43343 | 3342 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 108 | х1 %
43344 | 3343 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 108 | х1 %
43345 | 3344 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 109 | х1 %
43346 | 3345 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 109 | х1 %
43347 | 3346 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 110 | х1 %
43348 | 3347 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 110 | х1 %
43349 | 3348 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 111 | х1 %
43350 | 3349 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 111 | х1 %
43351 | 3350 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 112 | х1 %
43352 | 3351 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 112 | х1 %
43353 | 3352 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 113 | х1 %
43354 | 3353 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 113 | х1 %
43355 | 3354 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 114 | х1 %
43356 | 3355 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 114 | х1 %
43357 | 3356 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 115 | х1 %
43358 | 3357 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 115 | х1 %
43359 | 3358 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 116 | х1 %
43360 | 3359 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 116 | х1 %
43361 | 3360 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 117 | х1 %
43362 | 3361 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 117 | х1 %
43363 | 3362 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 118 | х1 %
43364 | 3363 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 118 | х1 %
43365 | 3364 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 119 | х1 %
43366 | 3365 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 119 | х1 %
43367 | 3366 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 120 | х1 %
43368 | 3367 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 3 | 120 | х1 %
SOH АКБ, группа 3
43369 | 3368 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 1 | х1 %
43370 | 3369 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 1 | х1 %
43371 | 3370 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 2 | х1 %
43372 | 3371 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 2 | х1 %
43373 | 3372 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 3 | х1 %
43374 | 3373 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 3 | х1 %
43375 | 3374 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 4 | х1 %
43376 | 3375 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 4 | х1 %
43377 | 3376 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 5 | х1 %
43378 | 3377 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 5 | х1 %
43379 | 3378 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 6 | х1 %
43380 | 3379 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 6 | х1 %
43381 | 3380 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 7 | х1 %
43382 | 3381 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 7 | х1 %
43383 | 3382 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 8 | х1 %
43384 | 3383 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 8 | х1 %
43385 | 3384 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 9 | х1 %
43386 | 3385 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 9 | х1 %
43387 | 3386 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 10 | х1 %
43388 | 3387 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 10 | х1 %
43389 | 3388 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 11 | х1 %
43390 | 3389 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 11 | х1 %
43391 | 3390 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 12 | х1 %
43392 | 3391 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 12 | х1 %
43393 | 3392 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 13 | х1 %
43394 | 3393 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 13 | х1 %
43395 | 3394 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 14 | х1 %
43396 | 3395 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 14 | х1 %
43397 | 3396 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 15 | х1 %
43398 | 3397 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 15 | х1 %
43399 | 3398 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 16 | х1 %
43400 | 3399 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 16 | х1 %
43401 | 3400 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 17 | х1 %
43402 | 3401 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 17 | х1 %
43403 | 3402 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 18 | х1 %
43404 | 3403 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 18 | х1 %
43405 | 3404 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 19 | х1 %
43406 | 3405 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 19 | х1 %
43407 | 3406 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 20 | х1 %
43408 | 3407 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 20 | х1 %
43409 | 3408 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 21 | х1 %
43410 | 3409 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 21 | х1 %
43411 | 3410 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 22 | х1 %
43412 | 3411 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 22 | х1 %
43413 | 3412 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 23 | х1 %
43414 | 3413 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 23 | х1 %
43415 | 3414 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 24 | х1 %
43416 | 3415 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 24 | х1 %
43417 | 3416 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 25 | х1 %
43418 | 3417 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 25 | х1 %
43419 | 3418 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 26 | х1 %
43420 | 3419 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 26 | х1 %
43421 | 3420 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 27 | х1 %
43422 | 3421 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 27 | х1 %
43423 | 3422 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 28 | х1 %
43424 | 3423 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 28 | х1 %
43425 | 3424 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 29 | х1 %
43426 | 3425 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 29 | х1 %
43427 | 3426 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 30 | х1 %
43428 | 3427 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 30 | х1 %
43429 | 3428 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 31 | х1 %
43430 | 3429 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 31 | х1 %
43431 | 3430 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 32 | х1 %
43432 | 3431 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 32 | х1 %
43433 | 3432 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 33 | х1 %
43434 | 3433 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 33 | х1 %
43435 | 3434 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 34 | х1 %
43436 | 3435 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 34 | х1 %
43437 | 3436 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 35 | х1 %
43438 | 3437 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 35 | х1 %
43439 | 3438 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 36 | х1 %
43440 | 3439 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 36 | х1 %
43441 | 3440 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 37 | х1 %
43442 | 3441 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 37 | х1 %
43443 | 3442 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 38 | х1 %
43444 | 3443 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 38 | х1 %
43445 | 3444 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 39 | х1 %
43446 | 3445 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 39 | х1 %
43447 | 3446 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 40 | х1 %
43448 | 3447 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 40 | х1 %
43449 | 3448 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 41 | х1 %
43450 | 3449 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 41 | х1 %
43451 | 3450 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 42 | х1 %
43452 | 3451 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 42 | х1 %
43453 | 3452 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 43 | х1 %
43454 | 3453 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 43 | х1 %
43455 | 3454 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 44 | х1 %
43456 | 3455 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 44 | х1 %
43457 | 3456 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 45 | х1 %
43458 | 3457 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 45 | х1 %
43459 | 3458 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 46 | х1 %
43460 | 3459 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 46 | х1 %
43461 | 3460 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 47 | х1 %
43462 | 3461 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 47 | х1 %
43463 | 3462 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 48 | х1 %
43464 | 3463 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 48 | х1 %
43465 | 3464 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 49 | х1 %
43466 | 3465 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 49 | х1 %
43467 | 3466 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 50 | х1 %
43468 | 3467 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 50 | х1 %
43469 | 3468 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 51 | х1 %
43470 | 3469 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 51 | х1 %
43471 | 3470 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 52 | х1 %
43472 | 3471 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 52 | х1 %
43473 | 3472 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 53 | х1 %
43474 | 3473 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 53 | х1 %
43475 | 3474 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 54 | х1 %
43476 | 3475 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 54 | х1 %
43477 | 3476 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 55 | х1 %
43478 | 3477 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 55 | х1 %
43479 | 3478 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 56 | х1 %
43480 | 3479 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 56 | х1 %
43481 | 3480 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 57 | х1 %
43482 | 3481 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 57 | х1 %
43483 | 3482 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 58 | х1 %
43484 | 3483 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 58 | х1 %
43485 | 3484 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 59 | х1 %
43486 | 3485 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 59 | х1 %
43487 | 3486 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 60 | х1 %
43488 | 3487 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 60 | х1 %
43489 | 3488 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 61 | х1 %
43490 | 3489 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 61 | х1 %
43491 | 3490 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 62 | х1 %
43492 | 3491 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 62 | х1 %
43493 | 3492 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 63 | х1 %
43494 | 3493 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 63 | х1 %
43495 | 3494 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 64 | х1 %
43496 | 3495 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 64 | х1 %
43497 | 3496 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 65 | х1 %
43498 | 3497 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 65 | х1 %
43499 | 3498 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 66 | х1 %
43500 | 3499 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 66 | х1 %
43501 | 3500 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 67 | х1 %
43502 | 3501 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 67 | х1 %
43503 | 3502 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 68 | х1 %
43504 | 3503 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 68 | х1 %
43505 | 3504 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 69 | х1 %
43506 | 3505 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 69 | х1 %
43507 | 3506 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 70 | х1 %
43508 | 3507 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 70 | х1 %
43509 | 3508 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 71 | х1 %
43510 | 3509 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 71 | х1 %
43511 | 3510 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 72 | х1 %
43512 | 3511 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 72 | х1 %
43513 | 3512 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 73 | х1 %
43514 | 3513 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 73 | х1 %
43515 | 3514 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 74 | х1 %
43516 | 3515 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 74 | х1 %
43517 | 3516 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 75 | х1 %
43518 | 3517 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 75 | х1 %
43519 | 3518 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 76 | х1 %
43520 | 3519 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 76 | х1 %
43521 | 3520 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 77 | х1 %
43522 | 3521 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 77 | х1 %
43523 | 3522 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 78 | х1 %
43524 | 3523 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 78 | х1 %
43525 | 3524 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 79 | х1 %
43526 | 3525 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 79 | х1 %
43527 | 3526 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 80 | х1 %
43528 | 3527 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 80 | х1 %
43529 | 3528 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 81 | х1 %
43530 | 3529 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 81 | х1 %
43531 | 3530 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 82 | х1 %
43532 | 3531 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 82 | х1 %
43533 | 3532 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 83 | х1 %
43534 | 3533 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 83 | х1 %
43535 | 3534 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 84 | х1 %
43536 | 3535 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 84 | х1 %
43537 | 3536 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 85 | х1 %
43538 | 3537 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 85 | х1 %
43539 | 3538 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 86 | х1 %
43540 | 3539 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 86 | х1 %
43541 | 3540 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 87 | х1 %
43542 | 3541 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 87 | х1 %
43543 | 3542 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 88 | х1 %
43544 | 3543 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 88 | х1 %
43545 | 3544 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 89 | х1 %
43546 | 3545 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 89 | х1 %
43547 | 3546 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 90 | х1 %
43548 | 3547 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 90 | х1 %
43549 | 3548 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 91 | х1 %
43550 | 3549 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 91 | х1 %
43551 | 3550 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 92 | х1 %
43552 | 3551 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 92 | х1 %
43553 | 3552 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 93 | х1 %
43554 | 3553 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 93 | х1 %
43555 | 3554 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 94 | х1 %
43556 | 3555 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 94 | х1 %
43557 | 3556 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 95 | х1 %
43558 | 3557 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 95 | х1 %
43559 | 3558 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 96 | х1 %
43560 | 3559 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 96 | х1 %
43561 | 3560 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 97 | х1 %
43562 | 3561 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 97 | х1 %
43563 | 3562 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 98 | х1 %
43564 | 3563 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 98 | х1 %
43565 | 3564 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 99 | х1 %
43566 | 3565 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 99 | х1 %
43567 | 3566 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 100 | х1 %
43568 | 3567 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 100 | х1 %
43569 | 3568 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 101 | х1 %
43570 | 3569 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 101 | х1 %
43571 | 3570 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 102 | х1 %
43572 | 3571 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 102 | х1 %
43573 | 3572 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 103 | х1 %
43574 | 3573 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 103 | х1 %
43575 | 3574 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 104 | х1 %
43576 | 3575 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 104 | х1 %
43577 | 3576 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 105 | х1 %
43578 | 3577 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 105 | х1 %
43579 | 3578 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 106 | х1 %
43580 | 3579 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 106 | х1 %
43581 | 3580 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 107 | х1 %
43582 | 3581 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 107 | х1 %
43583 | 3582 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 108 | х1 %
43584 | 3583 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 108 | х1 %
43585 | 3584 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 109 | х1 %
43586 | 3585 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 109 | х1 %
43587 | 3586 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 110 | х1 %
43588 | 3587 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 110 | х1 %
43589 | 3588 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 111 | х1 %
43590 | 3589 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 111 | х1 %
43591 | 3590 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 112 | х1 %
43592 | 3591 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 112 | х1 %
43593 | 3592 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 113 | х1 %
43594 | 3593 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 113 | х1 %
43595 | 3594 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 114 | х1 %
43596 | 3595 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 114 | х1 %
43597 | 3596 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 115 | х1 %
43598 | 3597 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 115 | х1 %
43599 | 3598 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 116 | х1 %
43600 | 3599 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 116 | х1 %
43601 | 3600 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 117 | х1 %
43602 | 3601 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 117 | х1 %
43603 | 3602 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 118 | х1 %
43604 | 3603 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 118 | х1 %
43605 | 3604 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 119 | х1 %
43606 | 3605 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 119 | х1 %
43607 | 3606 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 120 | х1 %
43608 | 3607 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 3 | 120 | х1 %
Данные по АКБ, группа 4
Напряжение АКБ, группа 4
43609 | 3608 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 1 | х1 В
43610 | 3609 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 1 | х1 В
43611 | 3610 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 2 | х1 В
43612 | 3611 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 2 | х1 В
43613 | 3612 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 3 | х1 В
43614 | 3613 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 3 | х1 В
43615 | 3614 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 4 | х1 В
43616 | 3615 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 4 | х1 В
43617 | 3616 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 5 | х1 В
43618 | 3617 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 5 | х1 В
43619 | 3618 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 6 | х1 В
43620 | 3619 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 6 | х1 В
43621 | 3620 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 7 | х1 В
43622 | 3621 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 7 | х1 В
43623 | 3622 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 8 | х1 В
43624 | 3623 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 8 | х1 В
43625 | 3624 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 9 | х1 В
43626 | 3625 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 9 | х1 В
43627 | 3626 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 10 | х1 В
43628 | 3627 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 10 | х1 В
43629 | 3628 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 11 | х1 В
43630 | 3629 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 11 | х1 В
43631 | 3630 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 12 | х1 В
43632 | 3631 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 12 | х1 В
43633 | 3632 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 13 | х1 В
43634 | 3633 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 13 | х1 В
43635 | 3634 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 14 | х1 В
43636 | 3635 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 14 | х1 В
43637 | 3636 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 15 | х1 В
43638 | 3637 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 15 | х1 В
43639 | 3638 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 16 | х1 В
43640 | 3639 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 16 | х1 В
43641 | 3640 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 17 | х1 В
43642 | 3641 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 17 | х1 В
43643 | 3642 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 18 | х1 В
43644 | 3643 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 18 | х1 В
43645 | 3644 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 19 | х1 В
43646 | 3645 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 19 | х1 В
43647 | 3646 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 20 | х1 В
43648 | 3647 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 20 | х1 В
43649 | 3648 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 21 | х1 В
43650 | 3649 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 21 | х1 В
43651 | 3650 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 22 | х1 В
43652 | 3651 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 22 | х1 В
43653 | 3652 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 23 | х1 В
43654 | 3653 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 23 | х1 В
43655 | 3654 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 24 | х1 В
43656 | 3655 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 24 | х1 В
43657 | 3656 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 25 | х1 В
43658 | 3657 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 25 | х1 В
43659 | 3658 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 26 | х1 В
43660 | 3659 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 26 | х1 В
43661 | 3660 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 27 | х1 В
43662 | 3661 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 27 | х1 В
43663 | 3662 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 28 | х1 В
43664 | 3663 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 28 | х1 В
43665 | 3664 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 29 | х1 В
43666 | 3665 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 29 | х1 В
43667 | 3666 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 30 | х1 В
43668 | 3667 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 30 | х1 В
43669 | 3668 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 31 | х1 В
43670 | 3669 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 31 | х1 В
43671 | 3670 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 32 | х1 В
43672 | 3671 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 32 | х1 В
43673 | 3672 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 33 | х1 В
43674 | 3673 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 33 | х1 В
43675 | 3674 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 34 | х1 В
43676 | 3675 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 34 | х1 В
43677 | 3676 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 35 | х1 В
43678 | 3677 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 35 | х1 В
43679 | 3678 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 36 | х1 В
43680 | 3679 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 36 | х1 В
43681 | 3680 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 37 | х1 В
43682 | 3681 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 37 | х1 В
43683 | 3682 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 38 | х1 В
43684 | 3683 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 38 | х1 В
43685 | 3684 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 39 | х1 В
43686 | 3685 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 39 | х1 В
43687 | 3686 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 40 | х1 В
43688 | 3687 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 40 | х1 В
43689 | 3688 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 41 | х1 В
43690 | 3689 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 41 | х1 В
43691 | 3690 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 42 | х1 В
43692 | 3691 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 42 | х1 В
43693 | 3692 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 43 | х1 В
43694 | 3693 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 43 | х1 В
43695 | 3694 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 44 | х1 В
43696 | 3695 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 44 | х1 В
43697 | 3696 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 45 | х1 В
43698 | 3697 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 45 | х1 В
43699 | 3698 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 46 | х1 В
43700 | 3699 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 46 | х1 В
43701 | 3700 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 47 | х1 В
43702 | 3701 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 47 | х1 В
43703 | 3702 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 48 | х1 В
43704 | 3703 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 48 | х1 В
43705 | 3704 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 49 | х1 В
43706 | 3705 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 49 | х1 В
43707 | 3706 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 50 | х1 В
43708 | 3707 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 50 | х1 В
43709 | 3708 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 51 | х1 В
43710 | 3709 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 51 | х1 В
43711 | 3710 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 52 | х1 В
43712 | 3711 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 52 | х1 В
43713 | 3712 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 53 | х1 В
43714 | 3713 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 53 | х1 В
43715 | 3714 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 54 | х1 В
43716 | 3715 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 54 | х1 В
43717 | 3716 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 55 | х1 В
43718 | 3717 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 55 | х1 В
43719 | 3718 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 56 | х1 В
43720 | 3719 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 56 | х1 В
43721 | 3720 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 57 | х1 В
43722 | 3721 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 57 | х1 В
43723 | 3722 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 58 | х1 В
43724 | 3723 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 58 | х1 В
43725 | 3724 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 59 | х1 В
43726 | 3725 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 59 | х1 В
43727 | 3726 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 60 | х1 В
43728 | 3727 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 60 | х1 В
43729 | 3728 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 61 | х1 В
43730 | 3729 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 61 | х1 В
43731 | 3730 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 62 | х1 В
43732 | 3731 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 62 | х1 В
43733 | 3732 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 63 | х1 В
43734 | 3733 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 63 | х1 В
43735 | 3734 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 64 | х1 В
43736 | 3735 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 64 | х1 В
43737 | 3736 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 65 | х1 В
43738 | 3737 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 65 | х1 В
43739 | 3738 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 66 | х1 В
43740 | 3739 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 66 | х1 В
43741 | 3740 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 67 | х1 В
43742 | 3741 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 67 | х1 В
43743 | 3742 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 68 | х1 В
43744 | 3743 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 68 | х1 В
43745 | 3744 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 69 | х1 В
43746 | 3745 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 69 | х1 В
43747 | 3746 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 70 | х1 В
43748 | 3747 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 70 | х1 В
43749 | 3748 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 71 | х1 В
43750 | 3749 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 71 | х1 В
43751 | 3750 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 72 | х1 В
43752 | 3751 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 72 | х1 В
43753 | 3752 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 73 | х1 В
43754 | 3753 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 73 | х1 В
43755 | 3754 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 74 | х1 В
43756 | 3755 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 74 | х1 В
43757 | 3756 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 75 | х1 В
43758 | 3757 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 75 | х1 В
43759 | 3758 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 76 | х1 В
43760 | 3759 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 76 | х1 В
43761 | 3760 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 77 | х1 В
43762 | 3761 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 77 | х1 В
43763 | 3762 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 78 | х1 В
43764 | 3763 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 78 | х1 В
43765 | 3764 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 79 | х1 В
43766 | 3765 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 79 | х1 В
43767 | 3766 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 80 | х1 В
43768 | 3767 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 80 | х1 В
43769 | 3768 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 81 | х1 В
43770 | 3769 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 81 | х1 В
43771 | 3770 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 82 | х1 В
43772 | 3771 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 82 | х1 В
43773 | 3772 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 83 | х1 В
43774 | 3773 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 83 | х1 В
43775 | 3774 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 84 | х1 В
43776 | 3775 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 84 | х1 В
43777 | 3776 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 85 | х1 В
43778 | 3777 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 85 | х1 В
43779 | 3778 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 86 | х1 В
43780 | 3779 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 86 | х1 В
43781 | 3780 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 87 | х1 В
43782 | 3781 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 87 | х1 В
43783 | 3782 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 88 | х1 В
43784 | 3783 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 88 | х1 В
43785 | 3784 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 89 | х1 В
43786 | 3785 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 89 | х1 В
43787 | 3786 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 90 | х1 В
43788 | 3787 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 90 | х1 В
43789 | 3788 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 91 | х1 В
43790 | 3789 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 91 | х1 В
43791 | 3790 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 92 | х1 В
43792 | 3791 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 92 | х1 В
43793 | 3792 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 93 | х1 В
43794 | 3793 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 93 | х1 В
43795 | 3794 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 94 | х1 В
43796 | 3795 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 94 | х1 В
43797 | 3796 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 95 | х1 В
43798 | 3797 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 95 | х1 В
43799 | 3798 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 96 | х1 В
43800 | 3799 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 96 | х1 В
43801 | 3800 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 97 | х1 В
43802 | 3801 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 97 | х1 В
43803 | 3802 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 98 | х1 В
43804 | 3803 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 98 | х1 В
43805 | 3804 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 99 | х1 В
43806 | 3805 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 99 | х1 В
43807 | 3806 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 100 | х1 В
43808 | 3807 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 100 | х1 В
43809 | 3808 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 101 | х1 В
43810 | 3809 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 101 | х1 В
43811 | 3810 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 102 | х1 В
43812 | 3811 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 102 | х1 В
43813 | 3812 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 103 | х1 В
43814 | 3813 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 103 | х1 В
43815 | 3814 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 104 | х1 В
43816 | 3815 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 104 | х1 В
43817 | 3816 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 105 | х1 В
43818 | 3817 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 105 | х1 В
43819 | 3818 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 106 | х1 В
43820 | 3819 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 106 | х1 В
43821 | 3820 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 107 | х1 В
43822 | 3821 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 107 | х1 В
43823 | 3822 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 108 | х1 В
43824 | 3823 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 108 | х1 В
43825 | 3824 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 109 | х1 В
43826 | 3825 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 109 | х1 В
43827 | 3826 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 110 | х1 В
43828 | 3827 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 110 | х1 В
43829 | 3828 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 111 | х1 В
43830 | 3829 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 111 | х1 В
43831 | 3830 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 112 | х1 В
43832 | 3831 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 112 | х1 В
43833 | 3832 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 113 | х1 В
43834 | 3833 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 113 | х1 В
43835 | 3834 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 114 | х1 В
43836 | 3835 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 114 | х1 В
43837 | 3836 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 115 | х1 В
43838 | 3837 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 115 | х1 В
43839 | 3838 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 116 | х1 В
43840 | 3839 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 116 | х1 В
43841 | 3840 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 117 | х1 В
43842 | 3841 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 117 | х1 В
43843 | 3842 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 118 | х1 В
43844 | 3843 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 118 | х1 В
43845 | 3844 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 119 | х1 В
43846 | 3845 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 119 | х1 В
43847 | 3846 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 120 | х1 В
43848 | 3847 | Float 32 ABCD | Напряжение АКБ | 4 | 120 | х1 В
Температура АКБ, группа 4
43849 | 3848 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 1 | х1 ℃
43850 | 3849 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 1 | х1 ℃
43851 | 3850 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 2 | х1 ℃
43852 | 3851 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 2 | х1 ℃
43853 | 3852 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 3 | х1 ℃
43854 | 3853 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 3 | х1 ℃
43855 | 3854 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 4 | х1 ℃
43856 | 3855 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 4 | х1 ℃
43857 | 3856 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 5 | х1 ℃
43858 | 3857 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 5 | х1 ℃
43859 | 3858 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 6 | х1 ℃
43860 | 3859 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 6 | х1 ℃
43861 | 3860 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 7 | х1 ℃
43862 | 3861 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 7 | х1 ℃
43863 | 3862 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 8 | х1 ℃
43864 | 3863 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 8 | х1 ℃
43865 | 3864 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 9 | х1 ℃
43866 | 3865 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 9 | х1 ℃
43867 | 3866 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 10 | х1 ℃
43868 | 3867 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 10 | х1 ℃
43869 | 3868 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 11 | х1 ℃
43870 | 3869 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 11 | х1 ℃
43871 | 3870 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 12 | х1 ℃
43872 | 3871 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 12 | х1 ℃
43873 | 3872 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 13 | х1 ℃
43874 | 3873 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 13 | х1 ℃
43875 | 3874 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 14 | х1 ℃
43876 | 3875 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 14 | х1 ℃
43877 | 3876 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 15 | х1 ℃
43878 | 3877 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 15 | х1 ℃
43879 | 3878 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 16 | х1 ℃
43880 | 3879 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 16 | х1 ℃
43881 | 3880 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 17 | х1 ℃
43882 | 3881 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 17 | х1 ℃
43883 | 3882 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 18 | х1 ℃
43884 | 3883 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 18 | х1 ℃
43885 | 3884 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 19 | х1 ℃
43886 | 3885 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 19 | х1 ℃
43887 | 3886 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 20 | х1 ℃
43888 | 3887 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 20 | х1 ℃
43889 | 3888 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 21 | х1 ℃
43890 | 3889 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 21 | х1 ℃
43891 | 3890 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 22 | х1 ℃
43892 | 3891 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 22 | х1 ℃
43893 | 3892 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 23 | х1 ℃
43894 | 3893 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 23 | х1 ℃
43895 | 3894 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 24 | х1 ℃
43896 | 3895 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 24 | х1 ℃
43897 | 3896 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 25 | х1 ℃
43898 | 3897 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 25 | х1 ℃
43899 | 3898 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 26 | х1 ℃
43900 | 3899 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 26 | х1 ℃
43901 | 3900 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 27 | х1 ℃
43902 | 3901 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 27 | х1 ℃
43903 | 3902 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 28 | х1 ℃
43904 | 3903 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 28 | х1 ℃
43905 | 3904 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 29 | х1 ℃
43906 | 3905 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 29 | х1 ℃
43907 | 3906 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 30 | х1 ℃
43908 | 3907 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 30 | х1 ℃
43909 | 3908 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 31 | х1 ℃
43910 | 3909 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 31 | х1 ℃
43911 | 3910 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 32 | х1 ℃
43912 | 3911 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 32 | х1 ℃
43913 | 3912 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 33 | х1 ℃
43914 | 3913 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 33 | х1 ℃
43915 | 3914 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 34 | х1 ℃
43916 | 3915 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 34 | х1 ℃
43917 | 3916 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 35 | х1 ℃
43918 | 3917 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 35 | х1 ℃
43919 | 3918 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 36 | х1 ℃
43920 | 3919 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 36 | х1 ℃
43921 | 3920 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 37 | х1 ℃
43922 | 3921 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 37 | х1 ℃
43923 | 3922 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 38 | х1 ℃
43924 | 3923 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 38 | х1 ℃
43925 | 3924 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 39 | х1 ℃
43926 | 3925 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 39 | х1 ℃
43927 | 3926 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 40 | х1 ℃
43928 | 3927 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 40 | х1 ℃
43929 | 3928 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 41 | х1 ℃
43930 | 3929 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 41 | х1 ℃
43931 | 3930 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 42 | х1 ℃
43932 | 3931 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 42 | х1 ℃
43933 | 3932 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 43 | х1 ℃
43934 | 3933 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 43 | х1 ℃
43935 | 3934 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 44 | х1 ℃
43936 | 3935 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 44 | х1 ℃
43937 | 3936 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 45 | х1 ℃
43938 | 3937 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 45 | х1 ℃
43939 | 3938 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 46 | х1 ℃
43940 | 3939 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 46 | х1 ℃
43941 | 3940 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 47 | х1 ℃
43942 | 3941 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 47 | х1 ℃
43943 | 3942 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 48 | х1 ℃
43944 | 3943 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 48 | х1 ℃
43945 | 3944 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 49 | х1 ℃
43946 | 3945 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 49 | х1 ℃
43947 | 3946 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 50 | х1 ℃
43948 | 3947 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 50 | х1 ℃
43949 | 3948 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 51 | х1 ℃
43950 | 3949 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 51 | х1 ℃
43951 | 3950 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 52 | х1 ℃
43952 | 3951 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 52 | х1 ℃
43953 | 3952 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 53 | х1 ℃
43954 | 3953 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 53 | х1 ℃
43955 | 3954 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 54 | х1 ℃
43956 | 3955 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 54 | х1 ℃
43957 | 3956 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 55 | х1 ℃
43958 | 3957 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 55 | х1 ℃
43959 | 3958 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 56 | х1 ℃
43960 | 3959 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 56 | х1 ℃
43961 | 3960 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 57 | х1 ℃
43962 | 3961 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 57 | х1 ℃
43963 | 3962 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 58 | х1 ℃
43964 | 3963 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 58 | х1 ℃
43965 | 3964 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 59 | х1 ℃
43966 | 3965 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 59 | х1 ℃
43967 | 3966 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 60 | х1 ℃
43968 | 3967 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 60 | х1 ℃
43969 | 3968 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 61 | х1 ℃
43970 | 3969 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 61 | х1 ℃
43971 | 3970 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 62 | х1 ℃
43972 | 3971 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 62 | х1 ℃
43973 | 3972 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 63 | х1 ℃
43974 | 3973 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 63 | х1 ℃
43975 | 3974 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 64 | х1 ℃
43976 | 3975 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 64 | х1 ℃
43977 | 3976 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 65 | х1 ℃
43978 | 3977 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 65 | х1 ℃
43979 | 3978 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 66 | х1 ℃
43980 | 3979 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 66 | х1 ℃
43981 | 3980 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 67 | х1 ℃
43982 | 3981 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 67 | х1 ℃
43983 | 3982 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 68 | х1 ℃
43984 | 3983 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 68 | х1 ℃
43985 | 3984 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 69 | х1 ℃
43986 | 3985 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 69 | х1 ℃
43987 | 3986 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 70 | х1 ℃
43988 | 3987 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 70 | х1 ℃
43989 | 3988 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 71 | х1 ℃
43990 | 3989 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 71 | х1 ℃
43991 | 3990 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 72 | х1 ℃
43992 | 3991 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 72 | х1 ℃
43993 | 3992 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 73 | х1 ℃
43994 | 3993 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 73 | х1 ℃
43995 | 3994 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 74 | х1 ℃
43996 | 3995 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 74 | х1 ℃
43997 | 3996 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 75 | х1 ℃
43998 | 3997 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 75 | х1 ℃
43999 | 3998 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 76 | х1 ℃
44000 | 3999 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 76 | х1 ℃
44001 | 4000 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 77 | х1 ℃
44002 | 4001 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 77 | х1 ℃
44003 | 4002 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 78 | х1 ℃
44004 | 4003 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 78 | х1 ℃
44005 | 4004 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 79 | х1 ℃
44006 | 4005 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 79 | х1 ℃
44007 | 4006 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 80 | х1 ℃
44008 | 4007 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 80 | х1 ℃
44009 | 4008 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 81 | х1 ℃
44010 | 4009 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 81 | х1 ℃
44011 | 4010 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 82 | х1 ℃
44012 | 4011 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 82 | х1 ℃
44013 | 4012 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 83 | х1 ℃
44014 | 4013 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 83 | х1 ℃
44015 | 4014 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 84 | х1 ℃
44016 | 4015 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 84 | х1 ℃
44017 | 4016 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 85 | х1 ℃
44018 | 4017 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 85 | х1 ℃
44019 | 4018 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 86 | х1 ℃
44020 | 4019 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 86 | х1 ℃
44021 | 4020 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 87 | х1 ℃
44022 | 4021 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 87 | х1 ℃
44023 | 4022 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 88 | х1 ℃
44024 | 4023 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 88 | х1 ℃
44025 | 4024 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 89 | х1 ℃
44026 | 4025 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 89 | х1 ℃
44027 | 4026 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 90 | х1 ℃
44028 | 4027 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 90 | х1 ℃
44029 | 4028 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 91 | х1 ℃
44030 | 4029 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 91 | х1 ℃
44031 | 4030 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 92 | х1 ℃
44032 | 4031 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 92 | х1 ℃
44033 | 4032 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 93 | х1 ℃
44034 | 4033 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 93 | х1 ℃
44035 | 4034 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 94 | х1 ℃
44036 | 4035 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 94 | х1 ℃
44037 | 4036 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 95 | х1 ℃
44038 | 4037 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 95 | х1 ℃
44039 | 4038 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 96 | х1 ℃
44040 | 4039 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 96 | х1 ℃
44041 | 4040 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 97 | х1 ℃
44042 | 4041 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 97 | х1 ℃
44043 | 4042 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 98 | х1 ℃
44044 | 4043 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 98 | х1 ℃
44045 | 4044 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 99 | х1 ℃
44046 | 4045 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 99 | х1 ℃
44047 | 4046 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 100 | х1 ℃
44048 | 4047 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 100 | х1 ℃
44049 | 4048 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 101 | х1 ℃
44050 | 4049 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 101 | х1 ℃
44051 | 4050 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 102 | х1 ℃
44052 | 4051 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 102 | х1 ℃
44053 | 4052 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 103 | х1 ℃
44054 | 4053 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 103 | х1 ℃
44055 | 4054 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 104 | х1 ℃
44056 | 4055 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 104 | х1 ℃
44057 | 4056 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 105 | х1 ℃
44058 | 4057 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 105 | х1 ℃
44059 | 4058 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 106 | х1 ℃
44060 | 4059 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 106 | х1 ℃
44061 | 4060 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 107 | х1 ℃
44062 | 4061 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 107 | х1 ℃
44063 | 4062 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 108 | х1 ℃
44064 | 4063 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 108 | х1 ℃
44065 | 4064 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 109 | х1 ℃
44066 | 4065 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 109 | х1 ℃
44067 | 4066 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 110 | х1 ℃
44068 | 4067 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 110 | х1 ℃
44069 | 4068 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 111 | х1 ℃
44070 | 4069 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 111 | х1 ℃
44071 | 4070 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 112 | х1 ℃
44072 | 4071 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 112 | х1 ℃
44073 | 4072 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 113 | х1 ℃
44074 | 4073 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 113 | х1 ℃
44075 | 4074 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 114 | х1 ℃
44076 | 4075 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 114 | х1 ℃
44077 | 4076 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 115 | х1 ℃
44078 | 4077 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 115 | х1 ℃
44079 | 4078 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 116 | х1 ℃
44080 | 4079 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 116 | х1 ℃
44081 | 4080 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 117 | х1 ℃
44082 | 4081 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 117 | х1 ℃
44083 | 4082 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 118 | х1 ℃
44084 | 4083 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 118 | х1 ℃
44085 | 4084 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 119 | х1 ℃
44086 | 4085 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 119 | х1 ℃
44087 | 4086 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 120 | х1 ℃
44088 | 4087 | Float 32 ABCD | Температура АКБ | 4 | 120 | х1 ℃
Сопротивление АКБ, группа 4
44089 | 4088 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 1 | х1 Ом
44090 | 4089 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 1 | х1 Ом
44091 | 4090 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 2 | х1 Ом
44092 | 4091 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 2 | х1 Ом
44093 | 4092 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 3 | х1 Ом
44094 | 4093 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 3 | х1 Ом
44095 | 4094 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 4 | х1 Ом
44096 | 4095 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 4 | х1 Ом
44097 | 4096 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 5 | х1 Ом
44098 | 4097 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 5 | х1 Ом
44099 | 4098 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 6 | х1 Ом
44100 | 4099 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 6 | х1 Ом
44101 | 4100 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 7 | х1 Ом
44102 | 4101 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 7 | х1 Ом
44103 | 4102 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 8 | х1 Ом
44104 | 4103 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 8 | х1 Ом
44105 | 4104 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 9 | х1 Ом
44106 | 4105 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 9 | х1 Ом
44107 | 4106 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 10 | х1 Ом
44108 | 4107 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 10 | х1 Ом
44109 | 4108 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 11 | х1 Ом
44110 | 4109 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 11 | х1 Ом
44111 | 4110 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 12 | х1 Ом
44112 | 4111 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 12 | х1 Ом
44113 | 4112 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 13 | х1 Ом
44114 | 4113 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 13 | х1 Ом
44115 | 4114 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 14 | х1 Ом
44116 | 4115 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 14 | х1 Ом
44117 | 4116 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 15 | х1 Ом
44118 | 4117 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 15 | х1 Ом
44119 | 4118 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 16 | х1 Ом
44120 | 4119 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 16 | х1 Ом
44121 | 4120 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 17 | х1 Ом
44122 | 4121 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 17 | х1 Ом
44123 | 4122 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 18 | х1 Ом
44124 | 4123 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 18 | х1 Ом
44125 | 4124 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 19 | х1 Ом
44126 | 4125 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 19 | х1 Ом
44127 | 4126 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 20 | х1 Ом
44128 | 4127 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 20 | х1 Ом
44129 | 4128 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 21 | х1 Ом
44130 | 4129 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 21 | х1 Ом
44131 | 4130 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 22 | х1 Ом
44132 | 4131 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 22 | х1 Ом
44133 | 4132 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 23 | х1 Ом
44134 | 4133 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 23 | х1 Ом
44135 | 4134 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 24 | х1 Ом
44136 | 4135 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 24 | х1 Ом
44137 | 4136 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 25 | х1 Ом
44138 | 4137 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 25 | х1 Ом
44139 | 4138 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 26 | х1 Ом
44140 | 4139 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 26 | х1 Ом
44141 | 4140 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 27 | х1 Ом
44142 | 4141 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 27 | х1 Ом
44143 | 4142 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 28 | х1 Ом
44144 | 4143 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 28 | х1 Ом
44145 | 4144 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 29 | х1 Ом
44146 | 4145 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 29 | х1 Ом
44147 | 4146 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 30 | х1 Ом
44148 | 4147 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 30 | х1 Ом
44149 | 4148 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 31 | х1 Ом
44150 | 4149 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 31 | х1 Ом
44151 | 4150 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 32 | х1 Ом
44152 | 4151 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 32 | х1 Ом
44153 | 4152 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 33 | х1 Ом
44154 | 4153 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 33 | х1 Ом
44155 | 4154 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 34 | х1 Ом
44156 | 4155 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 34 | х1 Ом
44157 | 4156 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 35 | х1 Ом
44158 | 4157 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 35 | х1 Ом
44159 | 4158 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 36 | х1 Ом
44160 | 4159 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 36 | х1 Ом
44161 | 4160 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 37 | х1 Ом
44162 | 4161 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 37 | х1 Ом
44163 | 4162 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 38 | х1 Ом
44164 | 4163 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 38 | х1 Ом
44165 | 4164 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 39 | х1 Ом
44166 | 4165 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 39 | х1 Ом
44167 | 4166 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 40 | х1 Ом
44168 | 4167 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 40 | х1 Ом
44169 | 4168 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 41 | х1 Ом
44170 | 4169 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 41 | х1 Ом
44171 | 4170 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 42 | х1 Ом
44172 | 4171 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 42 | х1 Ом
44173 | 4172 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 43 | х1 Ом
44174 | 4173 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 43 | х1 Ом
44175 | 4174 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 44 | х1 Ом
44176 | 4175 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 44 | х1 Ом
44177 | 4176 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 45 | х1 Ом
44178 | 4177 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 45 | х1 Ом
44179 | 4178 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 46 | х1 Ом
44180 | 4179 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 46 | х1 Ом
44181 | 4180 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 47 | х1 Ом
44182 | 4181 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 47 | х1 Ом
44183 | 4182 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 48 | х1 Ом
44184 | 4183 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 48 | х1 Ом
44185 | 4184 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 49 | х1 Ом
44186 | 4185 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 49 | х1 Ом
44187 | 4186 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 50 | х1 Ом
44188 | 4187 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 50 | х1 Ом
44189 | 4188 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 51 | х1 Ом
44190 | 4189 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 51 | х1 Ом
44191 | 4190 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 52 | х1 Ом
44192 | 4191 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 52 | х1 Ом
44193 | 4192 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 53 | х1 Ом
44194 | 4193 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 53 | х1 Ом
44195 | 4194 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 54 | х1 Ом
44196 | 4195 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 54 | х1 Ом
44197 | 4196 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 55 | х1 Ом
44198 | 4197 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 55 | х1 Ом
44199 | 4198 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 56 | х1 Ом
44200 | 4199 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 56 | х1 Ом
44201 | 4200 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 57 | х1 Ом
44202 | 4201 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 57 | х1 Ом
44203 | 4202 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 58 | х1 Ом
44204 | 4203 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 58 | х1 Ом
44205 | 4204 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 59 | х1 Ом
44206 | 4205 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 59 | х1 Ом
44207 | 4206 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 60 | х1 Ом
44208 | 4207 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 60 | х1 Ом
44209 | 4208 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 61 | х1 Ом
44210 | 4209 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 61 | х1 Ом
44211 | 4210 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 62 | х1 Ом
44212 | 4211 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 62 | х1 Ом
44213 | 4212 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 63 | х1 Ом
44214 | 4213 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 63 | х1 Ом
44215 | 4214 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 64 | х1 Ом
44216 | 4215 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 64 | х1 Ом
44217 | 4216 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 65 | х1 Ом
44218 | 4217 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 65 | х1 Ом
44219 | 4218 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 66 | х1 Ом
44220 | 4219 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 66 | х1 Ом
44221 | 4220 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 67 | х1 Ом
44222 | 4221 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 67 | х1 Ом
44223 | 4222 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 68 | х1 Ом
44224 | 4223 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 68 | х1 Ом
44225 | 4224 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 69 | х1 Ом
44226 | 4225 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 69 | х1 Ом
44227 | 4226 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 70 | х1 Ом
44228 | 4227 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 70 | х1 Ом
44229 | 4228 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 71 | х1 Ом
44230 | 4229 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 71 | х1 Ом
44231 | 4230 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 72 | х1 Ом
44232 | 4231 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 72 | х1 Ом
44233 | 4232 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 73 | х1 Ом
44234 | 4233 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 73 | х1 Ом
44235 | 4234 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 74 | х1 Ом
44236 | 4235 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 74 | х1 Ом
44237 | 4236 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 75 | х1 Ом
44238 | 4237 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 75 | х1 Ом
44239 | 4238 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 76 | х1 Ом
44240 | 4239 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 76 | х1 Ом
44241 | 4240 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 77 | х1 Ом
44242 | 4241 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 77 | х1 Ом
44243 | 4242 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 78 | х1 Ом
44244 | 4243 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 78 | х1 Ом
44245 | 4244 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 79 | х1 Ом
44246 | 4245 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 79 | х1 Ом
44247 | 4246 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 80 | х1 Ом
44248 | 4247 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 80 | х1 Ом
44249 | 4248 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 81 | х1 Ом
44250 | 4249 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 81 | х1 Ом
44251 | 4250 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 82 | х1 Ом
44252 | 4251 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 82 | х1 Ом
44253 | 4252 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 83 | х1 Ом
44254 | 4253 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 83 | х1 Ом
44255 | 4254 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 84 | х1 Ом
44256 | 4255 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 84 | х1 Ом
44257 | 4256 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 85 | х1 Ом
44258 | 4257 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 85 | х1 Ом
44259 | 4258 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 86 | х1 Ом
44260 | 4259 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 86 | х1 Ом
44261 | 4260 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 87 | х1 Ом
44262 | 4261 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 87 | х1 Ом
44263 | 4262 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 88 | х1 Ом
44264 | 4263 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 88 | х1 Ом
44265 | 4264 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 89 | х1 Ом
44266 | 4265 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 89 | х1 Ом
44267 | 4266 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 90 | х1 Ом
44268 | 4267 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 90 | х1 Ом
44269 | 4268 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 91 | х1 Ом
44270 | 4269 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 91 | х1 Ом
44271 | 4270 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 92 | х1 Ом
44272 | 4271 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 92 | х1 Ом
44273 | 4272 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 93 | х1 Ом
44274 | 4273 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 93 | х1 Ом
44275 | 4274 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 94 | х1 Ом
44276 | 4275 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 94 | х1 Ом
44277 | 4276 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 95 | х1 Ом
44278 | 4277 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 95 | х1 Ом
44279 | 4278 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 96 | х1 Ом
44280 | 4279 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 96 | х1 Ом
44281 | 4280 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 97 | х1 Ом
44282 | 4281 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 97 | х1 Ом
44283 | 4282 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 98 | х1 Ом
44284 | 4283 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 98 | х1 Ом
44285 | 4284 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 99 | х1 Ом
44286 | 4285 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 99 | х1 Ом
44287 | 4286 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 100 | х1 Ом
44288 | 4287 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 100 | х1 Ом
44289 | 4288 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 101 | х1 Ом
44290 | 4289 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 101 | х1 Ом
44291 | 4290 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 102 | х1 Ом
44292 | 4291 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 102 | х1 Ом
44293 | 4292 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 103 | х1 Ом
44294 | 4293 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 103 | х1 Ом
44295 | 4294 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 104 | х1 Ом
44296 | 4295 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 104 | х1 Ом
44297 | 4296 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 105 | х1 Ом
44298 | 4297 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 105 | х1 Ом
44299 | 4298 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 106 | х1 Ом
44300 | 4299 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 106 | х1 Ом
44301 | 4300 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 107 | х1 Ом
44302 | 4301 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 107 | х1 Ом
44303 | 4302 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 108 | х1 Ом
44304 | 4303 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 108 | х1 Ом
44305 | 4304 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 109 | х1 Ом
44306 | 4305 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 109 | х1 Ом
44307 | 4306 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 110 | х1 Ом
44308 | 4307 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 110 | х1 Ом
44309 | 4308 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 111 | х1 Ом
44310 | 4309 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 111 | х1 Ом
44311 | 4310 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 112 | х1 Ом
44312 | 4311 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 112 | х1 Ом
44313 | 4312 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 113 | х1 Ом
44314 | 4313 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 113 | х1 Ом
44315 | 4314 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 114 | х1 Ом
44316 | 4315 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 114 | х1 Ом
44317 | 4316 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 115 | х1 Ом
44318 | 4317 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 115 | х1 Ом
44319 | 4318 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 116 | х1 Ом
44320 | 4319 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 116 | х1 Ом
44321 | 4320 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 117 | х1 Ом
44322 | 4321 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 117 | х1 Ом
44323 | 4322 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 118 | х1 Ом
44324 | 4323 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 118 | х1 Ом
44325 | 4324 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 119 | х1 Ом
44326 | 4325 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 119 | х1 Ом
44327 | 4326 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 120 | х1 Ом
44328 | 4327 | Float 32 ABCD | Сопротивление АКБ | 4 | 120 | х1 Ом
SOC АКБ, группа 4
44329 | 4328 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 1 | х1 %
44330 | 4329 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 1 | х1 %
44331 | 4330 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 2 | х1 %
44332 | 4331 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 2 | х1 %
44333 | 4332 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 3 | х1 %
44334 | 4333 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 3 | х1 %
44335 | 4334 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 4 | х1 %
44336 | 4335 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 4 | х1 %
44337 | 4336 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 5 | х1 %
44338 | 4337 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 5 | х1 %
44339 | 4338 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 6 | х1 %
44340 | 4339 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 6 | х1 %
44341 | 4340 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 7 | х1 %
44342 | 4341 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 7 | х1 %
44343 | 4342 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 8 | х1 %
44344 | 4343 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 8 | х1 %
44345 | 4344 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 9 | х1 %
44346 | 4345 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 9 | х1 %
44347 | 4346 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 10 | х1 %
44348 | 4347 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 10 | х1 %
44349 | 4348 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 11 | х1 %
44350 | 4349 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 11 | х1 %
44351 | 4350 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 12 | х1 %
44352 | 4351 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 12 | х1 %
44353 | 4352 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 13 | х1 %
44354 | 4353 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 13 | х1 %
44355 | 4354 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 14 | х1 %
44356 | 4355 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 14 | х1 %
44357 | 4356 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 15 | х1 %
44358 | 4357 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 15 | х1 %
44359 | 4358 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 16 | х1 %
44360 | 4359 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 16 | х1 %
44361 | 4360 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 17 | х1 %
44362 | 4361 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 17 | х1 %
44363 | 4362 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 18 | х1 %
44364 | 4363 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 18 | х1 %
44365 | 4364 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 19 | х1 %
44366 | 4365 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 19 | х1 %
44367 | 4366 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 20 | х1 %
44368 | 4367 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 20 | х1 %
44369 | 4368 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 21 | х1 %
44370 | 4369 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 21 | х1 %
44371 | 4370 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 22 | х1 %
44372 | 4371 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 22 | х1 %
44373 | 4372 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 23 | х1 %
44374 | 4373 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 23 | х1 %
44375 | 4374 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 24 | х1 %
44376 | 4375 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 24 | х1 %
44377 | 4376 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 25 | х1 %
44378 | 4377 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 25 | х1 %
44379 | 4378 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 26 | х1 %
44380 | 4379 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 26 | х1 %
44381 | 4380 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 27 | х1 %
44382 | 4381 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 27 | х1 %
44383 | 4382 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 28 | х1 %
44384 | 4383 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 28 | х1 %
44385 | 4384 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 29 | х1 %
44386 | 4385 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 29 | х1 %
44387 | 4386 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 30 | х1 %
44388 | 4387 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 30 | х1 %
44389 | 4388 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 31 | х1 %
44390 | 4389 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 31 | х1 %
44391 | 4390 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 32 | х1 %
44392 | 4391 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 32 | х1 %
44393 | 4392 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 33 | х1 %
44394 | 4393 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 33 | х1 %
44395 | 4394 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 34 | х1 %
44396 | 4395 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 34 | х1 %
44397 | 4396 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 35 | х1 %
44398 | 4397 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 35 | х1 %
44399 | 4398 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 36 | х1 %
44400 | 4399 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 36 | х1 %
44401 | 4400 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 37 | х1 %
44402 | 4401 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 37 | х1 %
44403 | 4402 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 38 | х1 %
44404 | 4403 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 38 | х1 %
44405 | 4404 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 39 | х1 %
44406 | 4405 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 39 | х1 %
44407 | 4406 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 40 | х1 %
44408 | 4407 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 40 | х1 %
44409 | 4408 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 41 | х1 %
44410 | 4409 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 41 | х1 %
44411 | 4410 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 42 | х1 %
44412 | 4411 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 42 | х1 %
44413 | 4412 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 43 | х1 %
44414 | 4413 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 43 | х1 %
44415 | 4414 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 44 | х1 %
44416 | 4415 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 44 | х1 %
44417 | 4416 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 45 | х1 %
44418 | 4417 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 45 | х1 %
44419 | 4418 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 46 | х1 %
44420 | 4419 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 46 | х1 %
44421 | 4420 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 47 | х1 %
44422 | 4421 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 47 | х1 %
44423 | 4422 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 48 | х1 %
44424 | 4423 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 48 | х1 %
44425 | 4424 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 49 | х1 %
44426 | 4425 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 49 | х1 %
44427 | 4426 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 50 | х1 %
44428 | 4427 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 50 | х1 %
44429 | 4428 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 51 | х1 %
44430 | 4429 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 51 | х1 %
44431 | 4430 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 52 | х1 %
44432 | 4431 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 52 | х1 %
44433 | 4432 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 53 | х1 %
44434 | 4433 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 53 | х1 %
44435 | 4434 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 54 | х1 %
44436 | 4435 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 54 | х1 %
44437 | 4436 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 55 | х1 %
44438 | 4437 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 55 | х1 %
44439 | 4438 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 56 | х1 %
44440 | 4439 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 56 | х1 %
44441 | 4440 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 57 | х1 %
44442 | 4441 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 57 | х1 %
44443 | 4442 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 58 | х1 %
44444 | 4443 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 58 | х1 %
44445 | 4444 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 59 | х1 %
44446 | 4445 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 59 | х1 %
44447 | 4446 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 60 | х1 %
44448 | 4447 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 60 | х1 %
44449 | 4448 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 61 | х1 %
44450 | 4449 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 61 | х1 %
44451 | 4450 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 62 | х1 %
44452 | 4451 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 62 | х1 %
44453 | 4452 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 63 | х1 %
44454 | 4453 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 63 | х1 %
44455 | 4454 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 64 | х1 %
44456 | 4455 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 64 | х1 %
44457 | 4456 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 65 | х1 %
44458 | 4457 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 65 | х1 %
44459 | 4458 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 66 | х1 %
44460 | 4459 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 66 | х1 %
44461 | 4460 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 67 | х1 %
44462 | 4461 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 67 | х1 %
44463 | 4462 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 68 | х1 %
44464 | 4463 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 68 | х1 %
44465 | 4464 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 69 | х1 %
44466 | 4465 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 69 | х1 %
44467 | 4466 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 70 | х1 %
44468 | 4467 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 70 | х1 %
44469 | 4468 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 71 | х1 %
44470 | 4469 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 71 | х1 %
44471 | 4470 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 72 | х1 %
44472 | 4471 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 72 | х1 %
44473 | 4472 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 73 | х1 %
44474 | 4473 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 73 | х1 %
44475 | 4474 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 74 | х1 %
44476 | 4475 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 74 | х1 %
44477 | 4476 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 75 | х1 %
44478 | 4477 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 75 | х1 %
44479 | 4478 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 76 | х1 %
44480 | 4479 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 76 | х1 %
44481 | 4480 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 77 | х1 %
44482 | 4481 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 77 | х1 %
44483 | 4482 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 78 | х1 %
44484 | 4483 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 78 | х1 %
44485 | 4484 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 79 | х1 %
44486 | 4485 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 79 | х1 %
44487 | 4486 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 80 | х1 %
44488 | 4487 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 80 | х1 %
44489 | 4488 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 81 | х1 %
44490 | 4489 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 81 | х1 %
44491 | 4490 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 82 | х1 %
44492 | 4491 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 82 | х1 %
44493 | 4492 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 83 | х1 %
44494 | 4493 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 83 | х1 %
44495 | 4494 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 84 | х1 %
44496 | 4495 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 84 | х1 %
44497 | 4496 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 85 | х1 %
44498 | 4497 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 85 | х1 %
44499 | 4498 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 86 | х1 %
44500 | 4499 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 86 | х1 %
44501 | 4500 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 87 | х1 %
44502 | 4501 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 87 | х1 %
44503 | 4502 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 88 | х1 %
44504 | 4503 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 88 | х1 %
44505 | 4504 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 89 | х1 %
44506 | 4505 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 89 | х1 %
44507 | 4506 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 90 | х1 %
44508 | 4507 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 90 | х1 %
44509 | 4508 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 91 | х1 %
44510 | 4509 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 91 | х1 %
44511 | 4510 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 92 | х1 %
44512 | 4511 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 92 | х1 %
44513 | 4512 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 93 | х1 %
44514 | 4513 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 93 | х1 %
44515 | 4514 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 94 | х1 %
44516 | 4515 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 94 | х1 %
44517 | 4516 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 95 | х1 %
44518 | 4517 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 95 | х1 %
44519 | 4518 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 96 | х1 %
44520 | 4519 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 96 | х1 %
44521 | 4520 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 97 | х1 %
44522 | 4521 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 97 | х1 %
44523 | 4522 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 98 | х1 %
44524 | 4523 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 98 | х1 %
44525 | 4524 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 99 | х1 %
44526 | 4525 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 99 | х1 %
44527 | 4526 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 100 | х1 %
44528 | 4527 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 100 | х1 %
44529 | 4528 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 101 | х1 %
44530 | 4529 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 101 | х1 %
44531 | 4530 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 102 | х1 %
44532 | 4531 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 102 | х1 %
44533 | 4532 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 103 | х1 %
44534 | 4533 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 103 | х1 %
44535 | 4534 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 104 | х1 %
44536 | 4535 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 104 | х1 %
44537 | 4536 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 105 | х1 %
44538 | 4537 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 105 | х1 %
44539 | 4538 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 106 | х1 %
44540 | 4539 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 106 | х1 %
44541 | 4540 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 107 | х1 %
44542 | 4541 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 107 | х1 %
44543 | 4542 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 108 | х1 %
44544 | 4543 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 108 | х1 %
44545 | 4544 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 109 | х1 %
44546 | 4545 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 109 | х1 %
44547 | 4546 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 110 | х1 %
44548 | 4547 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 110 | х1 %
44549 | 4548 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 111 | х1 %
44550 | 4549 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 111 | х1 %
44551 | 4550 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 112 | х1 %
44552 | 4551 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 112 | х1 %
44553 | 4552 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 113 | х1 %
44554 | 4553 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 113 | х1 %
44555 | 4554 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 114 | х1 %
44556 | 4555 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 114 | х1 %
44557 | 4556 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 115 | х1 %
44558 | 4557 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 115 | х1 %
44559 | 4558 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 116 | х1 %
44560 | 4559 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 116 | х1 %
44561 | 4560 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 117 | х1 %
44562 | 4561 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 117 | х1 %
44563 | 4562 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 118 | х1 %
44564 | 4563 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 118 | х1 %
44565 | 4564 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 119 | х1 %
44566 | 4565 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 119 | х1 %
44567 | 4566 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 120 | х1 %
44568 | 4567 | Float 32 ABCD | SOC АКБ | 4 | 120 | х1 %
SOH АКБ, группа 4
44569 | 4568 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 1 | х1 %
44570 | 4569 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 1 | х1 %
44571 | 4570 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 2 | х1 %
44572 | 4571 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 2 | х1 %
44573 | 4572 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 3 | х1 %
44574 | 4573 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 3 | х1 %
44575 | 4574 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 4 | х1 %
44576 | 4575 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 4 | х1 %
44577 | 4576 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 5 | х1 %
44578 | 4577 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 5 | х1 %
44579 | 4578 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 6 | х1 %
44580 | 4579 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 6 | х1 %
44581 | 4580 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 7 | х1 %
44582 | 4581 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 7 | х1 %
44583 | 4582 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 8 | х1 %
44584 | 4583 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 8 | х1 %
44585 | 4584 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 9 | х1 %
44586 | 4585 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 9 | х1 %
44587 | 4586 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 10 | х1 %
44588 | 4587 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 10 | х1 %
44589 | 4588 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 11 | х1 %
44590 | 4589 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 11 | х1 %
44591 | 4590 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 12 | х1 %
44592 | 4591 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 12 | х1 %
44593 | 4592 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 13 | х1 %
44594 | 4593 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 13 | х1 %
44595 | 4594 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 14 | х1 %
44596 | 4595 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 14 | х1 %
44597 | 4596 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 15 | х1 %
44598 | 4597 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 15 | х1 %
44599 | 4598 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 16 | х1 %
44600 | 4599 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 16 | х1 %
44601 | 4600 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 17 | х1 %
44602 | 4601 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 17 | х1 %
44603 | 4602 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 18 | х1 %
44604 | 4603 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 18 | х1 %
44605 | 4604 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 19 | х1 %
44606 | 4605 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 19 | х1 %
44607 | 4606 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 20 | х1 %
44608 | 4607 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 20 | х1 %
44609 | 4608 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 21 | х1 %
44610 | 4609 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 21 | х1 %
44611 | 4610 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 22 | х1 %
44612 | 4611 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 22 | х1 %
44613 | 4612 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 23 | х1 %
44614 | 4613 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 23 | х1 %
44615 | 4614 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 24 | х1 %
44616 | 4615 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 24 | х1 %
44617 | 4616 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 25 | х1 %
44618 | 4617 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 25 | х1 %
44619 | 4618 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 26 | х1 %
44620 | 4619 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 26 | х1 %
44621 | 4620 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 27 | х1 %
44622 | 4621 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 27 | х1 %
44623 | 4622 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 28 | х1 %
44624 | 4623 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 28 | х1 %
44625 | 4624 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 29 | х1 %
44626 | 4625 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 29 | х1 %
44627 | 4626 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 30 | х1 %
44628 | 4627 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 30 | х1 %
44629 | 4628 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 31 | х1 %
44630 | 4629 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 31 | х1 %
44631 | 4630 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 32 | х1 %
44632 | 4631 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 32 | х1 %
44633 | 4632 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 33 | х1 %
44634 | 4633 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 33 | х1 %
44635 | 4634 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 34 | х1 %
44636 | 4635 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 34 | х1 %
44637 | 4636 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 35 | х1 %
44638 | 4637 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 35 | х1 %
44639 | 4638 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 36 | х1 %
44640 | 4639 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 36 | х1 %
44641 | 4640 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 37 | х1 %
44642 | 4641 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 37 | х1 %
44643 | 4642 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 38 | х1 %
44644 | 4643 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 38 | х1 %
44645 | 4644 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 39 | х1 %
44646 | 4645 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 39 | х1 %
44647 | 4646 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 40 | х1 %
44648 | 4647 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 40 | х1 %
44649 | 4648 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 41 | х1 %
44650 | 4649 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 41 | х1 %
44651 | 4650 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 42 | х1 %
44652 | 4651 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 42 | х1 %
44653 | 4652 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 43 | х1 %
44654 | 4653 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 43 | х1 %
44655 | 4654 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 44 | х1 %
44656 | 4655 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 44 | х1 %
44657 | 4656 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 45 | х1 %
44658 | 4657 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 45 | х1 %
44659 | 4658 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 46 | х1 %
44660 | 4659 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 46 | х1 %
44661 | 4660 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 47 | х1 %
44662 | 4661 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 47 | х1 %
44663 | 4662 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 48 | х1 %
44664 | 4663 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 48 | х1 %
44665 | 4664 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 49 | х1 %
44666 | 4665 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 49 | х1 %
44667 | 4666 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 50 | х1 %
44668 | 4667 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 50 | х1 %
44669 | 4668 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 51 | х1 %
44670 | 4669 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 51 | х1 %
44671 | 4670 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 52 | х1 %
44672 | 4671 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 52 | х1 %
44673 | 4672 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 53 | х1 %
44674 | 4673 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 53 | х1 %
44675 | 4674 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 54 | х1 %
44676 | 4675 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 54 | х1 %
44677 | 4676 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 55 | х1 %
44678 | 4677 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 55 | х1 %
44679 | 4678 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 56 | х1 %
44680 | 4679 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 56 | х1 %
44681 | 4680 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 57 | х1 %
44682 | 4681 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 57 | х1 %
44683 | 4682 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 58 | х1 %
44684 | 4683 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 58 | х1 %
44685 | 4684 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 59 | х1 %
44686 | 4685 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 59 | х1 %
44687 | 4686 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 60 | х1 %
44688 | 4687 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 60 | х1 %
44689 | 4688 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 61 | х1 %
44690 | 4689 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 61 | х1 %
44691 | 4690 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 62 | х1 %
44692 | 4691 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 62 | х1 %
44693 | 4692 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 63 | х1 %
44694 | 4693 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 63 | х1 %
44695 | 4694 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 64 | х1 %
44696 | 4695 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 64 | х1 %
44697 | 4696 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 65 | х1 %
44698 | 4697 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 65 | х1 %
44699 | 4698 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 66 | х1 %
44700 | 4699 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 66 | х1 %
44701 | 4700 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 67 | х1 %
44702 | 4701 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 67 | х1 %
44703 | 4702 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 68 | х1 %
44704 | 4703 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 68 | х1 %
44705 | 4704 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 69 | х1 %
44706 | 4705 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 69 | х1 %
44707 | 4706 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 70 | х1 %
44708 | 4707 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 70 | х1 %
44709 | 4708 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 71 | х1 %
44710 | 4709 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 71 | х1 %
44711 | 4710 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 72 | х1 %
44712 | 4711 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 72 | х1 %
44713 | 4712 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 73 | х1 %
44714 | 4713 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 73 | х1 %
44715 | 4714 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 74 | х1 %
44716 | 4715 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 74 | х1 %
44717 | 4716 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 75 | х1 %
44718 | 4717 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 75 | х1 %
44719 | 4718 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 76 | х1 %
44720 | 4719 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 76 | х1 %
44721 | 4720 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 77 | х1 %
44722 | 4721 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 77 | х1 %
44723 | 4722 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 78 | х1 %
44724 | 4723 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 78 | х1 %
44725 | 4724 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 79 | х1 %
44726 | 4725 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 79 | х1 %
44727 | 4726 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 80 | х1 %
44728 | 4727 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 80 | х1 %
44729 | 4728 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 81 | х1 %
44730 | 4729 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 81 | х1 %
44731 | 4730 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 82 | х1 %
44732 | 4731 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 82 | х1 %
44733 | 4732 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 83 | х1 %
44734 | 4733 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 83 | х1 %
44735 | 4734 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 84 | х1 %
44736 | 4735 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 84 | х1 %
44737 | 4736 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 85 | х1 %
44738 | 4737 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 85 | х1 %
44739 | 4738 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 86 | х1 %
44740 | 4739 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 86 | х1 %
44741 | 4740 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 87 | х1 %
44742 | 4741 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 87 | х1 %
44743 | 4742 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 88 | х1 %
44744 | 4743 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 88 | х1 %
44745 | 4744 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 89 | х1 %
44746 | 4745 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 89 | х1 %
44747 | 4746 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 90 | х1 %
44748 | 4747 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 90 | х1 %
44749 | 4748 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 91 | х1 %
44750 | 4749 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 91 | х1 %
44751 | 4750 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 92 | х1 %
44752 | 4751 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 92 | х1 %
44753 | 4752 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 93 | х1 %
44754 | 4753 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 93 | х1 %
44755 | 4754 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 94 | х1 %
44756 | 4755 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 94 | х1 %
44757 | 4756 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 95 | х1 %
44758 | 4757 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 95 | х1 %
44759 | 4758 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 96 | х1 %
44760 | 4759 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 96 | х1 %
44761 | 4760 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 97 | х1 %
44762 | 4761 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 97 | х1 %
44763 | 4762 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 98 | х1 %
44764 | 4763 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 98 | х1 %
44765 | 4764 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 99 | х1 %
44766 | 4765 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 99 | х1 %
44767 | 4766 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 100 | х1 %
44768 | 4767 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 100 | х1 %
44769 | 4768 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 101 | х1 %
44770 | 4769 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 101 | х1 %
44771 | 4770 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 102 | х1 %
44772 | 4771 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 102 | х1 %
44773 | 4772 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 103 | х1 %
44774 | 4773 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 103 | х1 %
44775 | 4774 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 104 | х1 %
44776 | 4775 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 104 | х1 %
44777 | 4776 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 105 | х1 %
44778 | 4777 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 105 | х1 %
44779 | 4778 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 106 | х1 %
44780 | 4779 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 106 | х1 %
44781 | 4780 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 107 | х1 %
44782 | 4781 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 107 | х1 %
44783 | 4782 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 108 | х1 %
44784 | 4783 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 108 | х1 %
44785 | 4784 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 109 | х1 %
44786 | 4785 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 109 | х1 %
44787 | 4786 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 110 | х1 %
44788 | 4787 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 110 | х1 %
44789 | 4788 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 111 | х1 %
44790 | 4789 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 111 | х1 %
44791 | 4790 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 112 | х1 %
44792 | 4791 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 112 | х1 %
44793 | 4792 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 113 | х1 %
44794 | 4793 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 113 | х1 %
44795 | 4794 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 114 | х1 %
44796 | 4795 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 114 | х1 %
44797 | 4796 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 115 | х1 %
44798 | 4797 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 115 | х1 %
44799 | 4798 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 116 | х1 %
44800 | 4799 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 116 | х1 %
44801 | 4800 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 117 | х1 %
44802 | 4801 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 117 | х1 %
44803 | 4802 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 118 | х1 %
44804 | 4803 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 118 | х1 %
44805 | 4804 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 119 | х1 %
44806 | 4805 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 119 | х1 %
44807 | 4806 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 120 | х1 %
44808 | 4807 | Float 32 ABCD | SOH АКБ | 4 | 120 | х1 %
Данные по группам
44809 | 4808 | Float 32 ABCD | Напряжение группы | 1 |  | х1 В
44810 | 4809 | Float 32 ABCD | Напряжение группы | 1 |  | х1 В
44811 | 4810 | Float 32 ABCD | Напряжение группы | 2 |  | х1 В
44812 | 4811 | Float 32 ABCD | Напряжение группы | 2 |  | х1 В
44813 | 4812 | Float 32 ABCD | Напряжение группы | 3 |  | х1 В
44814 | 4813 | Float 32 ABCD | Напряжение группы | 3 |  | х1 В
44815 | 4814 | Float 32 ABCD | Напряжение группы | 4 |  | х1 В
44816 | 4815 | Float 32 ABCD | Напряжение группы | 4 |  | х1 В
44817 | 4816 | Float 32 ABCD | Ток группы | 1 |  | х1 А
44818 | 4817 | Float 32 ABCD | Ток группы | 1 |  | х1 А
44819 | 4818 | Float 32 ABCD | Ток группы | 2 |  | х1 А
44820 | 4819 | Float 32 ABCD | Ток группы | 2 |  | х1 А
44821 | 4820 | Float 32 ABCD | Ток группы | 3 |  | х1 А
44822 | 4821 | Float 32 ABCD | Ток группы | 3 |  | х1 А
44823 | 4822 | Float 32 ABCD | Ток группы | 4 |  | х1 А
44824 | 4823 | Float 32 ABCD | Ток группы | 4 |  | х1 А
44825 | 4824 | Float 32 ABCD | SOC группы | 1 |  | х1 %
44826 | 4825 | Float 32 ABCD | SOC группы | 1 |  | х1 %
44827 | 4826 | Float 32 ABCD | SOC группы | 2 |  | х1 %
44828 | 4827 | Float 32 ABCD | SOC группы | 2 |  | х1 %
44829 | 4828 | Float 32 ABCD | SOC группы | 3 |  | х1 %
44830 | 4829 | Float 32 ABCD | SOC группы | 3 |  | х1 %
44831 | 4830 | Float 32 ABCD | SOC группы | 4 |  | х1 %
44832 | 4831 | Float 32 ABCD | SOC группы | 4 |  | х1 %
44833 | 4832 | Float 32 ABCD | Баланс | 1 |  | х1 %
44834 | 4833 | Float 32 ABCD | Баланс | 1 |  | х1 %
44835 | 4834 | Float 32 ABCD | Баланс | 2 |  | х1 %
44836 | 4835 | Float 32 ABCD | Баланс | 2 |  | х1 %
44837 | 4836 | Float 32 ABCD | Баланс | 3 |  | х1 %
44838 | 4837 | Float 32 ABCD | Баланс | 3 |  | х1 %
44839 | 4838 | Float 32 ABCD | Баланс | 4 |  | х1 %
44840 | 4839 | Float 32 ABCD | Баланс | 4 |  | х1 %
44841 | 4840 | Float 32 ABCD | Статус группы | 1 |  | 0 - Режим флотации, 1 - Выравнивающий заряд, 2 - Разряд, 3 - Ожидание, 4 - Ошибка
44842 | 4841 | Float 32 ABCD | Статус группы | 1 |  | 0 - Режим флотации, 1 - Выравнивающий заряд, 2 - Разряд, 3 - Ожидание, 4 - Ошибка
44843 | 4842 | Float 32 ABCD | Статус группы | 2 |  | 0 - Режим флотации, 1 - Выравнивающий заряд, 2 - Разряд, 3 - Ожидание, 4 - Ошибка
44844 | 4843 | Float 32 ABCD | Статус группы | 2 |  | 0 - Режим флотации, 1 - Выравнивающий заряд, 2 - Разряд, 3 - Ожидание, 4 - Ошибка
44845 | 4844 | Float 32 ABCD | Статус группы | 3 |  | 0 - Режим флотации, 1 - Выравнивающий заряд, 2 - Разряд, 3 - Ожидание, 4 - Ошибка
44846 | 4845 | Float 32 ABCD | Статус группы | 3 |  | 0 - Режим флотации, 1 - Выравнивающий заряд, 2 - Разряд, 3 - Ожидание, 4 - Ошибка
44847 | 4846 | Float 32 ABCD | Статус группы | 4 |  | 0 - Режим флотации, 1 - Выравнивающий заряд, 2 - Разряд, 3 - Ожидание, 4 - Ошибка
44848 | 4847 | Float 32 ABCD | Статус группы | 4 |  | 0 - Режим флотации, 1 - Выравнивающий заряд, 2 - Разряд, 3 - Ожидание, 4 - Ошибка
Ошибка группы
44849 | 4848 | Float 32 ABCD | Ошибка группы | 1 |  | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0 : Напряжение группы выше максимума, Бит 1 : Напряжение группы ниже минимума, Бит 2 : Ток группы выше максимума, Бит 3 : Датчик Холла отключен, Бит 4 : SOC меньше минимума, Бит 5 : Ток группы меньше минимума
44850 | 4849 | Float 32 ABCD | Ошибка группы | 1 |  | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0 : Напряжение группы выше максимума, Бит 1 : Напряжение группы ниже минимума, Бит 2 : Ток группы выше максимума, Бит 3 : Датчик Холла отключен, Бит 4 : SOC меньше минимума, Бит 5 : Ток группы меньше минимума
44851 | 4850 | Float 32 ABCD | Ошибка группы | 2 |  | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0 : Напряжение группы выше максимума, Бит 1 : Напряжение группы ниже минимума, Бит 2 : Ток группы выше максимума, Бит 3 : Датчик Холла отключен, Бит 4 : SOC меньше минимума, Бит 5 : Ток группы меньше минимума
44852 | 4851 | Float 32 ABCD | Ошибка группы | 2 |  | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0 : Напряжение группы выше максимума, Бит 1 : Напряжение группы ниже минимума, Бит 2 : Ток группы выше максимума, Бит 3 : Датчик Холла отключен, Бит 4 : SOC меньше минимума, Бит 5 : Ток группы меньше минимума
44853 | 4852 | Float 32 ABCD | Ошибка группы | 3 |  | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0 : Напряжение группы выше максимума, Бит 1 : Напряжение группы ниже минимума, Бит 2 : Ток группы выше максимума, Бит 3 : Датчик Холла отключен, Бит 4 : SOC меньше минимума, Бит 5 : Ток группы меньше минимума
44854 | 4853 | Float 32 ABCD | Ошибка группы | 3 |  | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0 : Напряжение группы выше максимума, Бит 1 : Напряжение группы ниже минимума, Бит 2 : Ток группы выше максимума, Бит 3 : Датчик Холла отключен, Бит 4 : SOC меньше минимума, Бит 5 : Ток группы меньше минимума
44855 | 4854 | Float 32 ABCD | Ошибка группы | 4 |  | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0 : Напряжение группы выше максимума, Бит 1 : Напряжение группы ниже минимума, Бит 2 : Ток группы выше максимума, Бит 3 : Датчик Холла отключен, Бит 4 : SOC меньше минимума, Бит 5 : Ток группы меньше минимума
44856 | 4855 | Float 32 ABCD | Ошибка группы | 4 |  | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0 : Напряжение группы выше максимума, Бит 1 : Напряжение группы ниже минимума, Бит 2 : Ток группы выше максимума, Бит 3 : Датчик Холла отключен, Бит 4 : SOC меньше минимума, Бит 5 : Ток группы меньше минимума
Ошибка АКБ
44857 | 4856 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 1 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44858 | 4857 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 1 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44859 | 4858 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 2 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44860 | 4859 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 2 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44861 | 4860 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 3 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44862 | 4861 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 3 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44863 | 4862 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 4 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44864 | 4863 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 4 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44865 | 4864 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 5 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44866 | 4865 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 5 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44867 | 4866 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 6 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44868 | 4867 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 6 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44869 | 4868 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 7 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44870 | 4869 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 7 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44871 | 4870 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 8 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44872 | 4871 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 8 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44873 | 4872 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 9 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44874 | 4873 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 9 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44875 | 4874 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 10 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44876 | 4875 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 10 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44877 | 4876 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 11 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44878 | 4877 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 11 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44879 | 4878 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 12 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44880 | 4879 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 12 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44881 | 4880 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 13 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44882 | 4881 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 13 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44883 | 4882 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 14 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44884 | 4883 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 14 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44885 | 4884 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 15 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44886 | 4885 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 15 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44887 | 4886 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 16 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44888 | 4887 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 16 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44889 | 4888 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 17 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44890 | 4889 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 17 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44891 | 4890 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 18 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44892 | 4891 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 18 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44893 | 4892 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 19 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44894 | 4893 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 19 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44895 | 4894 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 20 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44896 | 4895 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 20 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44897 | 4896 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 21 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44898 | 4897 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 21 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44899 | 4898 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 22 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44900 | 4899 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 22 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44901 | 4900 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 23 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44902 | 4901 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 23 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44903 | 4902 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 24 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44904 | 4903 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 24 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44905 | 4904 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 25 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44906 | 4905 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 25 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44907 | 4906 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 26 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44908 | 4907 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 26 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44909 | 4908 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 27 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44910 | 4909 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 27 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44911 | 4910 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 28 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44912 | 4911 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 28 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44913 | 4912 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 29 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44914 | 4913 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 29 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44915 | 4914 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 30 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44916 | 4915 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 30 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44917 | 4916 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 31 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44918 | 4917 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 31 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44919 | 4918 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 32 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44920 | 4919 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 32 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44921 | 4920 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 33 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44922 | 4921 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 33 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44923 | 4922 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 34 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44924 | 4923 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 34 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44925 | 4924 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 35 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44926 | 4925 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 35 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44927 | 4926 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 36 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44928 | 4927 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 36 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44929 | 4928 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 37 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44930 | 4929 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 37 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44931 | 4930 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 38 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44932 | 4931 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 38 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44933 | 4932 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 39 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44934 | 4933 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 39 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44935 | 4934 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 40 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44936 | 4935 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 40 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44937 | 4936 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 41 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44938 | 4937 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 41 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44939 | 4938 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 42 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44940 | 4939 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 42 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44941 | 4940 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 43 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44942 | 4941 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 43 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44943 | 4942 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 44 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44944 | 4943 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 44 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44945 | 4944 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 45 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44946 | 4945 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 45 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44947 | 4946 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 46 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44948 | 4947 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 46 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44949 | 4948 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 47 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44950 | 4949 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 47 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44951 | 4950 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 48 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44952 | 4951 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 48 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44953 | 4952 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 49 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44954 | 4953 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 49 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44955 | 4954 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 50 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44956 | 4955 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 50 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44957 | 4956 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 51 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44958 | 4957 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 51 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44959 | 4958 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 52 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44960 | 4959 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 52 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44961 | 4960 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 53 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44962 | 4961 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 53 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44963 | 4962 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 54 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44964 | 4963 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 54 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44965 | 4964 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 55 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44966 | 4965 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 55 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44967 | 4966 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 56 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44968 | 4967 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 56 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44969 | 4968 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 57 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44970 | 4969 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 57 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44971 | 4970 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 58 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44972 | 4971 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 58 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44973 | 4972 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 59 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44974 | 4973 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 59 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44975 | 4974 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 60 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44976 | 4975 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 60 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44977 | 4976 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 61 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44978 | 4977 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 61 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44979 | 4978 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 62 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44980 | 4979 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 62 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44981 | 4980 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 63 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44982 | 4981 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 63 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44983 | 4982 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 64 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44984 | 4983 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 64 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44985 | 4984 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 65 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44986 | 4985 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 65 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44987 | 4986 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 66 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44988 | 4987 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 66 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44989 | 4988 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 67 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44990 | 4989 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 67 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44991 | 4990 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 68 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44992 | 4991 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 68 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44993 | 4992 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 69 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44994 | 4993 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 69 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44995 | 4994 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 70 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44996 | 4995 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 70 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44997 | 4996 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 71 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44998 | 4997 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 71 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
44999 | 4998 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 72 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45000 | 4999 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 72 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45001 | 5000 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 73 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45002 | 5001 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 73 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45003 | 5002 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 74 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45004 | 5003 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 74 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45005 | 5004 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 75 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45006 | 5005 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 75 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45007 | 5006 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 76 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45008 | 5007 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 76 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45009 | 5008 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 77 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45010 | 5009 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 77 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45011 | 5010 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 78 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45012 | 5011 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 78 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45013 | 5012 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 79 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45014 | 5013 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 79 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45015 | 5014 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 80 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45016 | 5015 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 80 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45017 | 5016 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 81 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45018 | 5017 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 81 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45019 | 5018 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 82 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45020 | 5019 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 82 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45021 | 5020 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 83 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45022 | 5021 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 83 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45023 | 5022 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 84 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45024 | 5023 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 84 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45025 | 5024 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 85 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45026 | 5025 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 85 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45027 | 5026 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 86 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45028 | 5027 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 86 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45029 | 5028 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 87 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45030 | 5029 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 87 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45031 | 5030 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 88 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45032 | 5031 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 88 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45033 | 5032 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 89 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45034 | 5033 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 89 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45035 | 5034 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 90 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45036 | 5035 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 90 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45037 | 5036 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 91 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45038 | 5037 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 91 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45039 | 5038 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 92 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45040 | 5039 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 92 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45041 | 5040 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 93 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45042 | 5041 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 93 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45043 | 5042 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 94 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45044 | 5043 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 94 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45045 | 5044 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 95 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45046 | 5045 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 95 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45047 | 5046 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 96 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45048 | 5047 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 96 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45049 | 5048 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 97 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45050 | 5049 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 97 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45051 | 5050 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 98 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45052 | 5051 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 98 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45053 | 5052 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 99 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45054 | 5053 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 99 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45055 | 5054 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 100 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45056 | 5055 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 100 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45057 | 5056 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 101 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45058 | 5057 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 101 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45059 | 5058 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 102 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45060 | 5059 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 102 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45061 | 5060 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 103 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45062 | 5061 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 103 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45063 | 5062 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 104 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45064 | 5063 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 104 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45065 | 5064 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 105 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45066 | 5065 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 105 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45067 | 5066 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 106 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45068 | 5067 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 106 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45069 | 5068 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 107 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45070 | 5069 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 107 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45071 | 5070 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 108 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45072 | 5071 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 108 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45073 | 5072 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 109 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45074 | 5073 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 109 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45075 | 5074 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 110 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45076 | 5075 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 110 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45077 | 5076 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 111 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45078 | 5077 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 111 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45079 | 5078 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 112 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45080 | 5079 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 112 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45081 | 5080 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 113 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45082 | 5081 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 113 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45083 | 5082 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 114 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45084 | 5083 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 114 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45085 | 5084 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 115 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45086 | 5085 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 115 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45087 | 5086 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 116 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45088 | 5087 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 116 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45089 | 5088 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 117 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45090 | 5089 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 117 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45091 | 5090 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 118 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45092 | 5091 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 118 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45093 | 5092 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 119 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45094 | 5093 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 119 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45095 | 5094 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 120 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45096 | 5095 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 1 | 120 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45097 | 5096 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 1 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45098 | 5097 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 1 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45099 | 5098 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 2 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45100 | 5099 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 2 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45101 | 5100 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 3 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45102 | 5101 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 3 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45103 | 5102 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 4 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45104 | 5103 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 4 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45105 | 5104 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 5 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45106 | 5105 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 5 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45107 | 5106 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 6 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45108 | 5107 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 6 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45109 | 5108 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 7 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45110 | 5109 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 7 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45111 | 5110 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 8 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45112 | 5111 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 8 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45113 | 5112 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 9 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45114 | 5113 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 9 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45115 | 5114 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 10 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45116 | 5115 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 10 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45117 | 5116 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 11 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45118 | 5117 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 11 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45119 | 5118 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 12 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45120 | 5119 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 12 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45121 | 5120 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 13 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45122 | 5121 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 13 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45123 | 5122 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 14 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45124 | 5123 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 14 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45125 | 5124 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 15 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45126 | 5125 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 15 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45127 | 5126 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 16 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45128 | 5127 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 16 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45129 | 5128 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 17 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45130 | 5129 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 17 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45131 | 5130 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 18 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45132 | 5131 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 18 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45133 | 5132 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 19 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45134 | 5133 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 19 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45135 | 5134 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 20 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45136 | 5135 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 20 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45137 | 5136 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 21 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45138 | 5137 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 21 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45139 | 5138 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 22 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45140 | 5139 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 22 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45141 | 5140 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 23 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45142 | 5141 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 23 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45143 | 5142 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 24 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45144 | 5143 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 24 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45145 | 5144 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 25 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45146 | 5145 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 25 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45147 | 5146 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 26 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45148 | 5147 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 26 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45149 | 5148 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 27 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45150 | 5149 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 27 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45151 | 5150 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 28 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45152 | 5151 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 28 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45153 | 5152 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 29 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45154 | 5153 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 29 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45155 | 5154 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 30 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45156 | 5155 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 30 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45157 | 5156 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 31 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45158 | 5157 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 31 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45159 | 5158 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 32 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45160 | 5159 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 32 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45161 | 5160 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 33 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45162 | 5161 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 33 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45163 | 5162 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 34 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45164 | 5163 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 34 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45165 | 5164 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 35 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45166 | 5165 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 35 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45167 | 5166 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 36 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45168 | 5167 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 36 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45169 | 5168 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 37 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45170 | 5169 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 37 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45171 | 5170 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 38 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45172 | 5171 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 38 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45173 | 5172 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 39 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45174 | 5173 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 39 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45175 | 5174 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 40 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45176 | 5175 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 40 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45177 | 5176 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 41 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45178 | 5177 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 41 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45179 | 5178 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 42 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45180 | 5179 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 42 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45181 | 5180 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 43 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45182 | 5181 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 43 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45183 | 5182 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 44 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45184 | 5183 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 44 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45185 | 5184 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 45 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45186 | 5185 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 45 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45187 | 5186 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 46 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45188 | 5187 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 46 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45189 | 5188 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 47 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45190 | 5189 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 47 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45191 | 5190 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 48 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45192 | 5191 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 48 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45193 | 5192 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 49 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45194 | 5193 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 49 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45195 | 5194 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 50 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45196 | 5195 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 50 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45197 | 5196 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 51 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45198 | 5197 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 51 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45199 | 5198 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 52 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45200 | 5199 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 52 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45201 | 5200 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 53 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45202 | 5201 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 53 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45203 | 5202 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 54 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45204 | 5203 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 54 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45205 | 5204 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 55 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45206 | 5205 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 55 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45207 | 5206 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 56 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45208 | 5207 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 56 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45209 | 5208 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 57 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45210 | 5209 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 57 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45211 | 5210 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 58 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45212 | 5211 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 58 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45213 | 5212 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 59 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45214 | 5213 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 59 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45215 | 5214 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 60 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45216 | 5215 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 60 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45217 | 5216 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 61 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45218 | 5217 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 61 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45219 | 5218 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 62 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45220 | 5219 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 62 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45221 | 5220 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 63 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45222 | 5221 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 63 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45223 | 5222 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 64 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45224 | 5223 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 64 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45225 | 5224 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 65 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45226 | 5225 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 65 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45227 | 5226 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 66 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45228 | 5227 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 66 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45229 | 5228 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 67 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45230 | 5229 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 67 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45231 | 5230 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 68 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45232 | 5231 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 68 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45233 | 5232 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 69 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45234 | 5233 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 69 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45235 | 5234 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 70 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45236 | 5235 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 70 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45237 | 5236 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 71 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45238 | 5237 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 71 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45239 | 5238 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 72 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45240 | 5239 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 72 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45241 | 5240 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 73 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45242 | 5241 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 73 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45243 | 5242 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 74 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45244 | 5243 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 74 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45245 | 5244 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 75 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45246 | 5245 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 75 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45247 | 5246 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 76 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45248 | 5247 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 76 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45249 | 5248 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 77 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45250 | 5249 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 77 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45251 | 5250 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 78 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45252 | 5251 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 78 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45253 | 5252 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 79 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45254 | 5253 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 79 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45255 | 5254 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 80 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45256 | 5255 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 80 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45257 | 5256 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 81 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45258 | 5257 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 81 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45259 | 5258 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 82 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45260 | 5259 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 82 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45261 | 5260 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 83 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45262 | 5261 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 83 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45263 | 5262 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 84 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45264 | 5263 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 84 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45265 | 5264 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 85 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45266 | 5265 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 85 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45267 | 5266 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 86 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45268 | 5267 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 86 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45269 | 5268 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 87 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45270 | 5269 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 87 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45271 | 5270 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 88 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45272 | 5271 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 88 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45273 | 5272 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 89 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45274 | 5273 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 89 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45275 | 5274 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 90 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45276 | 5275 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 90 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45277 | 5276 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 91 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45278 | 5277 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 91 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45279 | 5278 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 92 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45280 | 5279 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 92 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45281 | 5280 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 93 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45282 | 5281 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 93 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45283 | 5282 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 94 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45284 | 5283 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 94 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45285 | 5284 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 95 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45286 | 5285 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 95 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45287 | 5286 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 96 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45288 | 5287 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 96 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45289 | 5288 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 97 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45290 | 5289 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 97 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45291 | 5290 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 98 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45292 | 5291 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 98 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45293 | 5292 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 99 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45294 | 5293 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 99 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45295 | 5294 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 100 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45296 | 5295 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 100 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45297 | 5296 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 101 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45298 | 5297 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 101 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45299 | 5298 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 102 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45300 | 5299 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 102 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45301 | 5300 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 103 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45302 | 5301 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 103 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45303 | 5302 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 104 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45304 | 5303 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 104 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45305 | 5304 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 105 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45306 | 5305 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 105 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45307 | 5306 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 106 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45308 | 5307 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 106 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45309 | 5308 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 107 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45310 | 5309 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 107 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45311 | 5310 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 108 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45312 | 5311 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 108 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45313 | 5312 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 109 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45314 | 5313 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 109 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45315 | 5314 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 110 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45316 | 5315 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 110 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45317 | 5316 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 111 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45318 | 5317 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 111 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45319 | 5318 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 112 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45320 | 5319 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 112 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45321 | 5320 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 113 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45322 | 5321 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 113 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45323 | 5322 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 114 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45324 | 5323 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 114 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45325 | 5324 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 115 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45326 | 5325 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 115 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45327 | 5326 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 116 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45328 | 5327 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 116 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45329 | 5328 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 117 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45330 | 5329 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 117 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45331 | 5330 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 118 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45332 | 5331 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 118 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45333 | 5332 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 119 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45334 | 5333 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 119 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45335 | 5334 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 120 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45336 | 5335 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 2 | 120 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45337 | 5336 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 1 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45338 | 5337 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 1 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45339 | 5338 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 2 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45340 | 5339 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 2 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45341 | 5340 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 3 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45342 | 5341 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 3 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45343 | 5342 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 4 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45344 | 5343 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 4 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45345 | 5344 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 5 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45346 | 5345 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 5 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45347 | 5346 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 6 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45348 | 5347 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 6 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45349 | 5348 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 7 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45350 | 5349 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 7 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45351 | 5350 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 8 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45352 | 5351 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 8 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45353 | 5352 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 9 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45354 | 5353 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 9 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45355 | 5354 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 10 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45356 | 5355 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 10 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45357 | 5356 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 11 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45358 | 5357 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 11 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45359 | 5358 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 12 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45360 | 5359 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 12 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45361 | 5360 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 13 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45362 | 5361 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 13 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45363 | 5362 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 14 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45364 | 5363 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 14 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45365 | 5364 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 15 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45366 | 5365 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 15 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45367 | 5366 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 16 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45368 | 5367 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 16 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45369 | 5368 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 17 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45370 | 5369 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 17 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45371 | 5370 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 18 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45372 | 5371 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 18 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45373 | 5372 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 19 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45374 | 5373 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 19 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45375 | 5374 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 20 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45376 | 5375 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 20 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45377 | 5376 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 21 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45378 | 5377 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 21 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45379 | 5378 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 22 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45380 | 5379 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 22 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45381 | 5380 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 23 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45382 | 5381 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 23 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45383 | 5382 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 24 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45384 | 5383 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 24 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45385 | 5384 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 25 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45386 | 5385 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 25 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45387 | 5386 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 26 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45388 | 5387 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 26 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45389 | 5388 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 27 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45390 | 5389 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 27 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45391 | 5390 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 28 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45392 | 5391 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 28 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45393 | 5392 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 29 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45394 | 5393 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 29 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45395 | 5394 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 30 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45396 | 5395 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 30 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45397 | 5396 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 31 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45398 | 5397 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 31 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45399 | 5398 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 32 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45400 | 5399 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 32 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45401 | 5400 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 33 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45402 | 5401 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 33 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45403 | 5402 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 34 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45404 | 5403 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 34 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45405 | 5404 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 35 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45406 | 5405 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 35 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45407 | 5406 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 36 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45408 | 5407 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 36 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45409 | 5408 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 37 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45410 | 5409 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 37 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45411 | 5410 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 38 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45412 | 5411 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 38 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45413 | 5412 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 39 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45414 | 5413 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 39 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45415 | 5414 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 40 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45416 | 5415 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 40 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45417 | 5416 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 41 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45418 | 5417 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 41 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45419 | 5418 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 42 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45420 | 5419 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 42 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45421 | 5420 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 43 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45422 | 5421 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 43 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45423 | 5422 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 44 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45424 | 5423 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 44 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45425 | 5424 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 45 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45426 | 5425 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 45 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45427 | 5426 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 46 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45428 | 5427 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 46 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45429 | 5428 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 47 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45430 | 5429 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 47 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45431 | 5430 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 48 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45432 | 5431 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 48 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45433 | 5432 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 49 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45434 | 5433 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 49 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45435 | 5434 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 50 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45436 | 5435 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 50 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45437 | 5436 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 51 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45438 | 5437 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 51 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45439 | 5438 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 52 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45440 | 5439 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 52 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45441 | 5440 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 53 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45442 | 5441 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 53 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45443 | 5442 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 54 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45444 | 5443 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 54 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45445 | 5444 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 55 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45446 | 5445 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 55 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45447 | 5446 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 56 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45448 | 5447 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 56 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45449 | 5448 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 57 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45450 | 5449 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 57 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45451 | 5450 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 58 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45452 | 5451 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 58 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45453 | 5452 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 59 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45454 | 5453 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 59 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45455 | 5454 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 60 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45456 | 5455 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 60 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45457 | 5456 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 61 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45458 | 5457 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 61 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45459 | 5458 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 62 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45460 | 5459 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 62 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45461 | 5460 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 63 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45462 | 5461 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 63 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45463 | 5462 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 64 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45464 | 5463 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 64 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45465 | 5464 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 65 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45466 | 5465 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 65 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45467 | 5466 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 66 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45468 | 5467 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 66 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45469 | 5468 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 67 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45470 | 5469 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 67 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45471 | 5470 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 68 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45472 | 5471 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 68 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45473 | 5472 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 69 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45474 | 5473 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 69 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45475 | 5474 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 70 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45476 | 5475 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 70 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45477 | 5476 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 71 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45478 | 5477 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 71 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45479 | 5478 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 72 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45480 | 5479 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 72 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45481 | 5480 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 73 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45482 | 5481 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 73 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45483 | 5482 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 74 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45484 | 5483 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 74 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45485 | 5484 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 75 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45486 | 5485 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 75 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45487 | 5486 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 76 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45488 | 5487 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 76 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45489 | 5488 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 77 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45490 | 5489 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 77 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45491 | 5490 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 78 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45492 | 5491 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 78 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45493 | 5492 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 79 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45494 | 5493 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 79 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45495 | 5494 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 80 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45496 | 5495 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 80 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45497 | 5496 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 81 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45498 | 5497 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 81 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45499 | 5498 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 82 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45500 | 5499 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 82 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45501 | 5500 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 83 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45502 | 5501 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 83 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45503 | 5502 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 84 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45504 | 5503 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 84 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45505 | 5504 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 85 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45506 | 5505 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 85 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45507 | 5506 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 86 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45508 | 5507 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 86 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45509 | 5508 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 87 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45510 | 5509 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 87 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45511 | 5510 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 88 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45512 | 5511 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 88 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45513 | 5512 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 89 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45514 | 5513 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 89 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45515 | 5514 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 90 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45516 | 5515 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 90 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45517 | 5516 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 91 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45518 | 5517 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 91 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45519 | 5518 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 92 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45520 | 5519 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 92 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45521 | 5520 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 93 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45522 | 5521 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 93 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45523 | 5522 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 94 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45524 | 5523 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 94 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45525 | 5524 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 95 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45526 | 5525 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 95 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45527 | 5526 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 96 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45528 | 5527 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 96 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45529 | 5528 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 97 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45530 | 5529 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 97 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45531 | 5530 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 98 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45532 | 5531 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 98 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45533 | 5532 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 99 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45534 | 5533 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 99 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45535 | 5534 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 100 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45536 | 5535 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 100 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45537 | 5536 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 101 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45538 | 5537 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 101 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45539 | 5538 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 102 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45540 | 5539 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 102 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45541 | 5540 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 103 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45542 | 5541 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 103 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45543 | 5542 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 104 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45544 | 5543 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 104 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45545 | 5544 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 105 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45546 | 5545 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 105 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45547 | 5546 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 106 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45548 | 5547 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 106 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45549 | 5548 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 107 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45550 | 5549 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 107 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45551 | 5550 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 108 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45552 | 5551 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 108 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45553 | 5552 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 109 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45554 | 5553 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 109 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45555 | 5554 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 110 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45556 | 5555 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 110 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45557 | 5556 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 111 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45558 | 5557 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 111 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45559 | 5558 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 112 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45560 | 5559 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 112 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45561 | 5560 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 113 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45562 | 5561 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 113 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45563 | 5562 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 114 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45564 | 5563 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 114 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45565 | 5564 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 115 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45566 | 5565 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 115 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45567 | 5566 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 116 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45568 | 5567 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 116 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45569 | 5568 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 117 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45570 | 5569 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 117 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45571 | 5570 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 118 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45572 | 5571 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 118 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45573 | 5572 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 119 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45574 | 5573 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 119 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45575 | 5574 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 120 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45576 | 5575 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 3 | 120 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45577 | 5576 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 1 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45578 | 5577 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 1 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45579 | 5578 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 2 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45580 | 5579 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 2 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45581 | 5580 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 3 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45582 | 5581 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 3 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45583 | 5582 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 4 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45584 | 5583 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 4 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45585 | 5584 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 5 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45586 | 5585 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 5 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45587 | 5586 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 6 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45588 | 5587 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 6 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45589 | 5588 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 7 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45590 | 5589 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 7 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45591 | 5590 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 8 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45592 | 5591 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 8 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45593 | 5592 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 9 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45594 | 5593 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 9 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45595 | 5594 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 10 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45596 | 5595 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 10 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45597 | 5596 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 11 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45598 | 5597 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 11 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45599 | 5598 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 12 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45600 | 5599 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 12 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45601 | 5600 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 13 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45602 | 5601 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 13 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45603 | 5602 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 14 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45604 | 5603 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 14 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45605 | 5604 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 15 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45606 | 5605 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 15 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45607 | 5606 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 16 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45608 | 5607 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 16 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45609 | 5608 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 17 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45610 | 5609 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 17 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45611 | 5610 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 18 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45612 | 5611 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 18 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45613 | 5612 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 19 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45614 | 5613 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 19 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45615 | 5614 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 20 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45616 | 5615 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 20 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45617 | 5616 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 21 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45618 | 5617 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 21 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45619 | 5618 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 22 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45620 | 5619 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 22 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45621 | 5620 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 23 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45622 | 5621 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 23 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45623 | 5622 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 24 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45624 | 5623 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 24 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45625 | 5624 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 25 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45626 | 5625 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 25 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45627 | 5626 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 26 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45628 | 5627 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 26 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45629 | 5628 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 27 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45630 | 5629 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 27 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45631 | 5630 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 28 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45632 | 5631 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 28 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45633 | 5632 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 29 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45634 | 5633 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 29 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45635 | 5634 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 30 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45636 | 5635 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 30 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45637 | 5636 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 31 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45638 | 5637 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 31 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45639 | 5638 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 32 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45640 | 5639 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 32 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45641 | 5640 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 33 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45642 | 5641 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 33 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45643 | 5642 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 34 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45644 | 5643 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 34 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45645 | 5644 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 35 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45646 | 5645 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 35 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45647 | 5646 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 36 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45648 | 5647 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 36 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45649 | 5648 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 37 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45650 | 5649 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 37 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45651 | 5650 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 38 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45652 | 5651 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 38 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45653 | 5652 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 39 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45654 | 5653 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 39 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45655 | 5654 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 40 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45656 | 5655 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 40 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45657 | 5656 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 41 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45658 | 5657 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 41 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45659 | 5658 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 42 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45660 | 5659 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 42 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45661 | 5660 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 43 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45662 | 5661 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 43 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45663 | 5662 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 44 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45664 | 5663 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 44 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45665 | 5664 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 45 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45666 | 5665 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 45 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45667 | 5666 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 46 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45668 | 5667 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 46 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45669 | 5668 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 47 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45670 | 5669 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 47 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45671 | 5670 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 48 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45672 | 5671 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 48 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45673 | 5672 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 49 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45674 | 5673 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 49 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45675 | 5674 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 50 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45676 | 5675 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 50 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45677 | 5676 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 51 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45678 | 5677 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 51 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45679 | 5678 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 52 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45680 | 5679 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 52 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45681 | 5680 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 53 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45682 | 5681 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 53 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45683 | 5682 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 54 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45684 | 5683 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 54 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45685 | 5684 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 55 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45686 | 5685 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 55 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45687 | 5686 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 56 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45688 | 5687 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 56 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45689 | 5688 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 57 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45690 | 5689 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 57 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45691 | 5690 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 58 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45692 | 5691 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 58 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45693 | 5692 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 59 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45694 | 5693 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 59 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45695 | 5694 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 60 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45696 | 5695 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 60 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45697 | 5696 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 61 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45698 | 5697 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 61 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45699 | 5698 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 62 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45700 | 5699 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 62 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45701 | 5700 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 63 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45702 | 5701 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 63 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45703 | 5702 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 64 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45704 | 5703 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 64 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45705 | 5704 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 65 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45706 | 5705 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 65 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45707 | 5706 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 66 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45708 | 5707 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 66 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45709 | 5708 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 67 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45710 | 5709 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 67 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45711 | 5710 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 68 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45712 | 5711 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 68 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45713 | 5712 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 69 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45714 | 5713 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 69 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45715 | 5714 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 70 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45716 | 5715 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 70 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45717 | 5716 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 71 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45718 | 5717 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 71 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45719 | 5718 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 72 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45720 | 5719 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 72 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45721 | 5720 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 73 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45722 | 5721 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 73 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45723 | 5722 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 74 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45724 | 5723 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 74 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45725 | 5724 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 75 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45726 | 5725 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 75 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45727 | 5726 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 76 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45728 | 5727 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 76 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45729 | 5728 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 77 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45730 | 5729 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 77 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45731 | 5730 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 78 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45732 | 5731 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 78 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45733 | 5732 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 79 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45734 | 5733 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 79 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45735 | 5734 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 80 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45736 | 5735 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 80 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45737 | 5736 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 81 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45738 | 5737 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 81 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45739 | 5738 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 82 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45740 | 5739 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 82 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45741 | 5740 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 83 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45742 | 5741 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 83 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45743 | 5742 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 84 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45744 | 5743 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 84 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45745 | 5744 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 85 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45746 | 5745 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 85 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45747 | 5746 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 86 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45748 | 5747 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 86 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45749 | 5748 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 87 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45750 | 5749 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 87 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45751 | 5750 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 88 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45752 | 5751 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 88 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45753 | 5752 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 89 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45754 | 5753 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 89 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45755 | 5754 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 90 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45756 | 5755 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 90 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45757 | 5756 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 91 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45758 | 5757 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 91 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45759 | 5758 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 92 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45760 | 5759 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 92 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45761 | 5760 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 93 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45762 | 5761 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 93 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45763 | 5762 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 94 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45764 | 5763 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 94 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45765 | 5764 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 95 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45766 | 5765 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 95 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45767 | 5766 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 96 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45768 | 5767 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 96 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45769 | 5768 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 97 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45770 | 5769 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 97 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45771 | 5770 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 98 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45772 | 5771 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 98 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45773 | 5772 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 99 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45774 | 5773 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 99 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45775 | 5774 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 100 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45776 | 5775 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 100 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45777 | 5776 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 101 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45778 | 5777 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 101 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45779 | 5778 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 102 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45780 | 5779 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 102 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45781 | 5780 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 103 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45782 | 5781 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 103 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45783 | 5782 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 104 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45784 | 5783 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 104 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45785 | 5784 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 105 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45786 | 5785 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 105 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45787 | 5786 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 106 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45788 | 5787 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 106 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45789 | 5788 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 107 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45790 | 5789 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 107 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45791 | 5790 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 108 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45792 | 5791 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 108 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45793 | 5792 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 109 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45794 | 5793 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 109 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45795 | 5794 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 110 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45796 | 5795 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 110 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45797 | 5796 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 111 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45798 | 5797 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 111 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45799 | 5798 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 112 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45800 | 5799 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 112 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45801 | 5800 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 113 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45802 | 5801 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 113 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45803 | 5802 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 114 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45804 | 5803 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 114 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45805 | 5804 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 115 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45806 | 5805 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 115 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45807 | 5806 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 116 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45808 | 5807 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 116 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45809 | 5808 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 117 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45810 | 5809 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 117 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45811 | 5810 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 118 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45812 | 5811 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 118 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45813 | 5812 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 119 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45814 | 5813 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 119 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45815 | 5814 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 120 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
45816 | 5815 | Float 32 ABCD | Ошибка АКБ | 4 | 120 | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Напряжение АКБ выше макс., Бит 1: Напряжение АКБ ниже мин., Бит 2: Температура выше макс., Бит 3: Температура ниже мин., Бит4: Напряжение выше среднего значения, Бит 5: Напряжение ниже среднего значения, Бит 6: резерв, Бит 7: Сопротивление выше макс., Бит 8: SOC ниже мин., Бит 9: SOH ниже мин., Бит 10: Ошибка соединения
Ошибка окр. Среды
45817 | 5816 | Float 32 ABCD | Ошибка по температуре |  |  | 0 - Норма, 1 - Ошибка
45818 | 5817 | Float 32 ABCD | Ошибка по температуре |  |  | 0 - Норма, 1 - Ошибка
45819 | 5818 | Float 32 ABCD | Ошибка по влажности |  |  | 0 - Норма, 1 - Ошибка
45820 | 5819 | Float 32 ABCD | Ошибка по влажности |  |  | 0 - Норма, 1 - Ошибка
45821 | 5820 | Float 32 ABCD | Ошибка DI1 |  |  | 0 - Норма, 1 - Ошибка
45822 | 5821 | Float 32 ABCD | Ошибка DI1 |  |  | 0 - Норма, 1 - Ошибка
45823 | 5822 | Float 32 ABCD | Ошибка DI2 |  |  | 0 - Норма, 1 - Ошибка
45824 | 5823 | Float 32 ABCD | Ошибка DI2 |  |  | 0 - Норма, 1 - Ошибка
45825 | 5824 | Float 32 ABCD | Ошибка DI3 |  |  | 0 - Норма, 1 - Ошибка
45826 | 5825 | Float 32 ABCD | Ошибка DI3 |  |  | 0 - Норма, 1 - Ошибка
45827 | 5826 | Float 32 ABCD | Ошибка DI4 |  |  | 0 - Норма, 1 - Ошибка
45828 | 5827 | Float 32 ABCD | Ошибка DI4 |  |  | 0 - Норма, 1 - Ошибка
45829 | 5828 | Float 32 ABCD | Резерв
45830 | 5829 | Float 32 ABCD | Резерв
45831 | 5830 | Float 32 ABCD | Резерв
45832 | 5831 | Float 32 ABCD | Резерв
45833 | 5832 | Float 32 ABCD | Резерв
45834 | 5833 | Float 32 ABCD | Резерв
45835 | 5834 | Float 32 ABCD | Резерв
45836 | 5835 | Float 32 ABCD | Резерв
45837 | 5836 | Float 32 ABCD | Резерв
45838 | 5837 | Float 32 ABCD | Резерв
45839 | 5838 | Float 32 ABCD | Резерв
45840 | 5839 | Float 32 ABCD | Резерв
45841 | 5840 | Float 32 ABCD | Резерв
45842 | 5841 | Float 32 ABCD | Резерв
45843 | 5842 | Float 32 ABCD | Резерв
45844 | 5843 | Float 32 ABCD | Резерв
45845 | 5844 | Float 32 ABCD | Резерв
45846 | 5845 | Float 32 ABCD | Резерв
45847 | 5846 | Float 32 ABCD | Резерв
45848 | 5847 | Float 32 ABCD | Резерв
45849 | 5848 | Float 32 ABCD | Резерв
45850 | 5849 | Float 32 ABCD | Резерв
45851 | 5850 | Float 32 ABCD | Резерв
45852 | 5851 | Float 32 ABCD | Резерв
45853 | 5852 | Float 32 ABCD | Резерв
45854 | 5853 | Float 32 ABCD | Резерв
45855 | 5854 | Float 32 ABCD | Резерв
45856 | 5855 | Float 32 ABCD | Резерв
45857 | 5856 | Float 32 ABCD | Резерв
45858 | 5857 | Float 32 ABCD | Резерв
45859 | 5858 | Float 32 ABCD | Резерв
45860 | 5859 | Float 32 ABCD | Резерв
45861 | 5860 | Float 32 ABCD | Резерв
45862 | 5861 | Float 32 ABCD | Резерв
45863 | 5862 | Float 32 ABCD | Резерв
45864 | 5863 | Float 32 ABCD | Резерв
Параметры окр. Среды
45865 | 5864 | Float 32 ABCD | Статус DI1
45866 | 5865 | Float 32 ABCD | Статус DI1 |  |  | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45867 | 5866 | Float 32 ABCD | Статус DI2 |  |  | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45868 | 5867 | Float 32 ABCD | Статус DI2 |  |  | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45869 | 5868 | Float 32 ABCD | Статус DI3 |  |  | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45870 | 5869 | Float 32 ABCD | Статус DI3 |  |  | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45871 | 5870 | Float 32 ABCD | Статус DI4 |  |  | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45872 | 5871 | Float 32 ABCD | Статус DI4 |  |  | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45873 | 5872 | Float 32 ABCD | Резерв
45874 | 5873 | Float 32 ABCD | Резерв
45875 | 5874 | Float 32 ABCD | Температура |  |  | х1 ℃
45876 | 5875 | Float 32 ABCD | Температура |  |  | х1 ℃
45877 | 5876 | Float 32 ABCD | Влажность |  |  | х1 %
45878 | 5877 | Float 32 ABCD | Влажность |  |  | х1 %
Статус подкл. АКБ
45879 | 5878 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 1 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45880 | 5879 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 1 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45881 | 5880 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 2 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45882 | 5881 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 2 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45883 | 5882 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 3 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45884 | 5883 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 3 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45885 | 5884 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 4 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45886 | 5885 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 4 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45887 | 5886 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 5 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45888 | 5887 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 5 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45889 | 5888 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 6 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45890 | 5889 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 6 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45891 | 5890 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 7 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45892 | 5891 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 7 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45893 | 5892 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 8 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45894 | 5893 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 8 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45895 | 5894 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 9 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45896 | 5895 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 9 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45897 | 5896 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 10 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45898 | 5897 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 10 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45899 | 5898 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 11 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45900 | 5899 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 11 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45901 | 5900 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 12 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45902 | 5901 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 12 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45903 | 5902 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 13 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45904 | 5903 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 13 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45905 | 5904 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 14 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45906 | 5905 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 14 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45907 | 5906 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 15 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45908 | 5907 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 15 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45909 | 5908 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 16 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45910 | 5909 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 16 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45911 | 5910 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 17 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45912 | 5911 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 17 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45913 | 5912 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 18 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45914 | 5913 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 18 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45915 | 5914 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 19 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45916 | 5915 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 19 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45917 | 5916 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 20 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45918 | 5917 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 20 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45919 | 5918 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 21 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45920 | 5919 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 21 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45921 | 5920 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 22 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45922 | 5921 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 22 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45923 | 5922 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 23 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45924 | 5923 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 23 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45925 | 5924 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 24 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45926 | 5925 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 24 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45927 | 5926 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 25 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45928 | 5927 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 25 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45929 | 5928 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 26 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45930 | 5929 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 26 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45931 | 5930 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 27 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45932 | 5931 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 27 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45933 | 5932 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 28 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45934 | 5933 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 28 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45935 | 5934 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 29 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45936 | 5935 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 29 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45937 | 5936 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 30 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45938 | 5937 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 30 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45939 | 5938 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 31 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45940 | 5939 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 31 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45941 | 5940 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 32 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45942 | 5941 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 32 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45943 | 5942 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 33 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45944 | 5943 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 33 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45945 | 5944 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 34 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45946 | 5945 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 34 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45947 | 5946 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 35 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45948 | 5947 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 35 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45949 | 5948 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 36 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45950 | 5949 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 36 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45951 | 5950 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 37 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45952 | 5951 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 37 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45953 | 5952 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 38 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45954 | 5953 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 38 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45955 | 5954 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 39 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45956 | 5955 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 39 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45957 | 5956 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 40 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45958 | 5957 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 40 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45959 | 5958 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 41 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45960 | 5959 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 41 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45961 | 5960 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 42 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45962 | 5961 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 42 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45963 | 5962 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 43 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45964 | 5963 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 43 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45965 | 5964 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 44 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45966 | 5965 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 44 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45967 | 5966 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 45 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45968 | 5967 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 45 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45969 | 5968 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 46 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45970 | 5969 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 46 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45971 | 5970 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 47 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45972 | 5971 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 47 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45973 | 5972 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 48 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45974 | 5973 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 48 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45975 | 5974 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 49 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45976 | 5975 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 49 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45977 | 5976 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 50 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45978 | 5977 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 50 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45979 | 5978 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 51 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45980 | 5979 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 51 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45981 | 5980 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 52 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45982 | 5981 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 52 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45983 | 5982 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 53 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45984 | 5983 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 53 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45985 | 5984 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 54 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45986 | 5985 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 54 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45987 | 5986 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 55 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45988 | 5987 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 55 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45989 | 5988 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 56 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45990 | 5989 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 56 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45991 | 5990 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 57 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45992 | 5991 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 57 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45993 | 5992 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 58 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45994 | 5993 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 58 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45995 | 5994 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 59 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45996 | 5995 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 59 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45997 | 5996 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 60 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45998 | 5997 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 60 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
45999 | 5998 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 61 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46000 | 5999 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 61 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46001 | 6000 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 62 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46002 | 6001 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 62 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46003 | 6002 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 63 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46004 | 6003 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 63 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46005 | 6004 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 64 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46006 | 6005 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 64 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46007 | 6006 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 65 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46008 | 6007 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 65 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46009 | 6008 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 66 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46010 | 6009 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 66 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46011 | 6010 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 67 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46012 | 6011 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 67 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46013 | 6012 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 68 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46014 | 6013 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 68 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46015 | 6014 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 69 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46016 | 6015 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 69 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46017 | 6016 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 70 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46018 | 6017 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 70 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46019 | 6018 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 71 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46020 | 6019 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 71 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46021 | 6020 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 72 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46022 | 6021 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 72 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46023 | 6022 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 73 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46024 | 6023 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 73 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46025 | 6024 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 74 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46026 | 6025 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 74 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46027 | 6026 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 75 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46028 | 6027 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 75 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46029 | 6028 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 76 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46030 | 6029 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 76 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46031 | 6030 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 77 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46032 | 6031 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 77 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46033 | 6032 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 78 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46034 | 6033 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 78 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46035 | 6034 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 79 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46036 | 6035 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 79 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46037 | 6036 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 80 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46038 | 6037 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 80 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46039 | 6038 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 81 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46040 | 6039 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 81 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46041 | 6040 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 82 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46042 | 6041 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 82 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46043 | 6042 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 83 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46044 | 6043 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 83 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46045 | 6044 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 84 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46046 | 6045 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 84 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46047 | 6046 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 85 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46048 | 6047 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 85 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46049 | 6048 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 86 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46050 | 6049 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 86 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46051 | 6050 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 87 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46052 | 6051 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 87 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46053 | 6052 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 88 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46054 | 6053 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 88 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46055 | 6054 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 89 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46056 | 6055 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 89 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46057 | 6056 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 90 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46058 | 6057 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 90 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46059 | 6058 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 91 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46060 | 6059 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 91 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46061 | 6060 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 92 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46062 | 6061 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 92 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46063 | 6062 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 93 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46064 | 6063 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 93 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46065 | 6064 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 94 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46066 | 6065 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 94 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46067 | 6066 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 95 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46068 | 6067 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 95 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46069 | 6068 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 96 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46070 | 6069 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 96 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46071 | 6070 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 97 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46072 | 6071 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 97 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46073 | 6072 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 98 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46074 | 6073 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 98 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46075 | 6074 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 99 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46076 | 6075 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 99 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46077 | 6076 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 100 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46078 | 6077 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 100 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46079 | 6078 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 101 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46080 | 6079 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 101 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46081 | 6080 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 102 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46082 | 6081 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 102 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46083 | 6082 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 103 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46084 | 6083 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 103 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46085 | 6084 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 104 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46086 | 6085 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 104 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46087 | 6086 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 105 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46088 | 6087 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 105 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46089 | 6088 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 106 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46090 | 6089 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 106 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46091 | 6090 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 107 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46092 | 6091 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 107 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46093 | 6092 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 108 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46094 | 6093 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 108 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46095 | 6094 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 109 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46096 | 6095 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 109 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46097 | 6096 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 110 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46098 | 6097 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 110 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46099 | 6098 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 111 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46100 | 6099 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 111 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46101 | 6100 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 112 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46102 | 6101 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 112 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46103 | 6102 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 113 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46104 | 6103 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 113 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46105 | 6104 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 114 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46106 | 6105 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 114 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46107 | 6106 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 115 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46108 | 6107 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 115 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46109 | 6108 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 116 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46110 | 6109 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 116 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46111 | 6110 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 117 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46112 | 6111 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 117 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46113 | 6112 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 118 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46114 | 6113 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 118 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46115 | 6114 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 119 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46116 | 6115 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 119 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46117 | 6116 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 120 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46118 | 6117 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 1 | 120 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46119 | 6118 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 1 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46120 | 6119 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 1 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46121 | 6120 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 2 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46122 | 6121 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 2 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46123 | 6122 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 3 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46124 | 6123 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 3 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46125 | 6124 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 4 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46126 | 6125 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 4 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46127 | 6126 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 5 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46128 | 6127 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 5 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46129 | 6128 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 6 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46130 | 6129 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 6 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46131 | 6130 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 7 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46132 | 6131 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 7 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46133 | 6132 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 8 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46134 | 6133 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 8 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46135 | 6134 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 9 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46136 | 6135 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 9 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46137 | 6136 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 10 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46138 | 6137 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 10 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46139 | 6138 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 11 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46140 | 6139 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 11 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46141 | 6140 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 12 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46142 | 6141 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 12 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46143 | 6142 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 13 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46144 | 6143 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 13 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46145 | 6144 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 14 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46146 | 6145 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 14 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46147 | 6146 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 15 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46148 | 6147 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 15 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46149 | 6148 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 16 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46150 | 6149 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 16 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46151 | 6150 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 17 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46152 | 6151 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 17 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46153 | 6152 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 18 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46154 | 6153 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 18 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46155 | 6154 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 19 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46156 | 6155 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 19 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46157 | 6156 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 20 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46158 | 6157 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 20 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46159 | 6158 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 21 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46160 | 6159 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 21 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46161 | 6160 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 22 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46162 | 6161 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 22 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46163 | 6162 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 23 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46164 | 6163 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 23 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46165 | 6164 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 24 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46166 | 6165 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 24 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46167 | 6166 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 25 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46168 | 6167 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 25 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46169 | 6168 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 26 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46170 | 6169 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 26 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46171 | 6170 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 27 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46172 | 6171 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 27 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46173 | 6172 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 28 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46174 | 6173 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 28 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46175 | 6174 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 29 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46176 | 6175 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 29 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46177 | 6176 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 30 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46178 | 6177 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 30 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46179 | 6178 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 31 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46180 | 6179 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 31 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46181 | 6180 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 32 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46182 | 6181 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 32 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46183 | 6182 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 33 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46184 | 6183 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 33 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46185 | 6184 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 34 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46186 | 6185 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 34 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46187 | 6186 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 35 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46188 | 6187 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 35 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46189 | 6188 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 36 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46190 | 6189 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 36 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46191 | 6190 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 37 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46192 | 6191 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 37 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46193 | 6192 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 38 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46194 | 6193 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 38 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46195 | 6194 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 39 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46196 | 6195 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 39 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46197 | 6196 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 40 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46198 | 6197 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 40 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46199 | 6198 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 41 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46200 | 6199 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 41 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46201 | 6200 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 42 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46202 | 6201 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 42 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46203 | 6202 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 43 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46204 | 6203 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 43 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46205 | 6204 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 44 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46206 | 6205 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 44 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46207 | 6206 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 45 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46208 | 6207 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 45 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46209 | 6208 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 46 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46210 | 6209 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 46 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46211 | 6210 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 47 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46212 | 6211 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 47 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46213 | 6212 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 48 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46214 | 6213 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 48 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46215 | 6214 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 49 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46216 | 6215 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 49 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46217 | 6216 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 50 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46218 | 6217 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 50 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46219 | 6218 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 51 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46220 | 6219 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 51 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46221 | 6220 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 52 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46222 | 6221 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 52 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46223 | 6222 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 53 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46224 | 6223 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 53 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46225 | 6224 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 54 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46226 | 6225 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 54 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46227 | 6226 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 55 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46228 | 6227 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 55 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46229 | 6228 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 56 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46230 | 6229 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 56 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46231 | 6230 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 57 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46232 | 6231 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 57 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46233 | 6232 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 58 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46234 | 6233 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 58 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46235 | 6234 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 59 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46236 | 6235 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 59 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46237 | 6236 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 60 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46238 | 6237 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 60 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46239 | 6238 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 61 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46240 | 6239 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 61 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46241 | 6240 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 62 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46242 | 6241 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 62 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46243 | 6242 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 63 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46244 | 6243 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 63 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46245 | 6244 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 64 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46246 | 6245 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 64 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46247 | 6246 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 65 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46248 | 6247 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 65 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46249 | 6248 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 66 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46250 | 6249 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 66 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46251 | 6250 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 67 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46252 | 6251 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 67 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46253 | 6252 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 68 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46254 | 6253 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 68 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46255 | 6254 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 69 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46256 | 6255 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 69 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46257 | 6256 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 70 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46258 | 6257 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 70 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46259 | 6258 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 71 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46260 | 6259 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 71 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46261 | 6260 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 72 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46262 | 6261 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 72 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46263 | 6262 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 73 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46264 | 6263 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 73 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46265 | 6264 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 74 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46266 | 6265 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 74 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46267 | 6266 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 75 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46268 | 6267 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 75 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46269 | 6268 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 76 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46270 | 6269 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 76 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46271 | 6270 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 77 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46272 | 6271 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 77 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46273 | 6272 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 78 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46274 | 6273 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 78 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46275 | 6274 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 79 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46276 | 6275 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 79 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46277 | 6276 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 80 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46278 | 6277 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 80 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46279 | 6278 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 81 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46280 | 6279 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 81 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46281 | 6280 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 82 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46282 | 6281 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 82 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46283 | 6282 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 83 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46284 | 6283 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 83 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46285 | 6284 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 84 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46286 | 6285 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 84 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46287 | 6286 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 85 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46288 | 6287 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 85 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46289 | 6288 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 86 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46290 | 6289 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 86 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46291 | 6290 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 87 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46292 | 6291 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 87 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46293 | 6292 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 88 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46294 | 6293 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 88 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46295 | 6294 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 89 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46296 | 6295 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 89 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46297 | 6296 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 90 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46298 | 6297 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 90 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46299 | 6298 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 91 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46300 | 6299 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 91 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46301 | 6300 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 92 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46302 | 6301 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 92 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46303 | 6302 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 93 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46304 | 6303 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 93 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46305 | 6304 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 94 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46306 | 6305 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 94 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46307 | 6306 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 95 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46308 | 6307 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 95 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46309 | 6308 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 96 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46310 | 6309 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 96 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46311 | 6310 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 97 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46312 | 6311 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 97 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46313 | 6312 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 98 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46314 | 6313 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 98 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46315 | 6314 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 99 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46316 | 6315 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 99 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46317 | 6316 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 100 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46318 | 6317 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 100 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46319 | 6318 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 101 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46320 | 6319 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 101 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46321 | 6320 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 102 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46322 | 6321 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 102 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46323 | 6322 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 103 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46324 | 6323 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 103 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46325 | 6324 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 104 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46326 | 6325 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 104 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46327 | 6326 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 105 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46328 | 6327 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 105 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46329 | 6328 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 106 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46330 | 6329 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 106 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46331 | 6330 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 107 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46332 | 6331 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 107 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46333 | 6332 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 108 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46334 | 6333 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 108 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46335 | 6334 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 109 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46336 | 6335 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 109 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46337 | 6336 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 110 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46338 | 6337 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 110 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46339 | 6338 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 111 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46340 | 6339 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 111 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46341 | 6340 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 112 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46342 | 6341 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 112 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46343 | 6342 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 113 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46344 | 6343 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 113 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46345 | 6344 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 114 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46346 | 6345 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 114 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46347 | 6346 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 115 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46348 | 6347 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 115 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46349 | 6348 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 116 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46350 | 6349 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 116 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46351 | 6350 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 117 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46352 | 6351 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 117 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46353 | 6352 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 118 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46354 | 6353 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 118 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46355 | 6354 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 119 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46356 | 6355 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 119 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46357 | 6356 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 120 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46358 | 6357 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 2 | 120 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46359 | 6358 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 1 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46360 | 6359 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 1 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46361 | 6360 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 2 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46362 | 6361 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 2 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46363 | 6362 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 3 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46364 | 6363 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 3 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46365 | 6364 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 4 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46366 | 6365 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 4 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46367 | 6366 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 5 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46368 | 6367 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 5 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46369 | 6368 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 6 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46370 | 6369 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 6 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46371 | 6370 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 7 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46372 | 6371 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 7 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46373 | 6372 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 8 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46374 | 6373 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 8 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46375 | 6374 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 9 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46376 | 6375 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 9 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46377 | 6376 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 10 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46378 | 6377 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 10 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46379 | 6378 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 11 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46380 | 6379 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 11 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46381 | 6380 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 12 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46382 | 6381 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 12 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46383 | 6382 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 13 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46384 | 6383 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 13 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46385 | 6384 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 14 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46386 | 6385 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 14 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46387 | 6386 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 15 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46388 | 6387 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 15 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46389 | 6388 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 16 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46390 | 6389 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 16 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46391 | 6390 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 17 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46392 | 6391 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 17 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46393 | 6392 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 18 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46394 | 6393 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 18 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46395 | 6394 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 19 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46396 | 6395 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 19 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46397 | 6396 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 20 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46398 | 6397 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 20 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46399 | 6398 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 21 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46400 | 6399 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 21 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46401 | 6400 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 22 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46402 | 6401 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 22 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46403 | 6402 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 23 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46404 | 6403 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 23 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46405 | 6404 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 24 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46406 | 6405 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 24 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46407 | 6406 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 25 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46408 | 6407 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 25 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46409 | 6408 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 26 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46410 | 6409 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 26 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46411 | 6410 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 27 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46412 | 6411 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 27 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46413 | 6412 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 28 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46414 | 6413 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 28 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46415 | 6414 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 29 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46416 | 6415 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 29 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46417 | 6416 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 30 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46418 | 6417 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 30 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46419 | 6418 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 31 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46420 | 6419 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 31 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46421 | 6420 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 32 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46422 | 6421 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 32 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46423 | 6422 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 33 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46424 | 6423 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 33 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46425 | 6424 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 34 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46426 | 6425 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 34 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46427 | 6426 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 35 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46428 | 6427 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 35 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46429 | 6428 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 36 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46430 | 6429 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 36 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46431 | 6430 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 37 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46432 | 6431 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 37 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46433 | 6432 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 38 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46434 | 6433 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 38 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46435 | 6434 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 39 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46436 | 6435 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 39 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46437 | 6436 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 40 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46438 | 6437 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 40 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46439 | 6438 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 41 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46440 | 6439 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 41 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46441 | 6440 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 42 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46442 | 6441 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 42 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46443 | 6442 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 43 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46444 | 6443 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 43 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46445 | 6444 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 44 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46446 | 6445 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 44 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46447 | 6446 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 45 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46448 | 6447 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 45 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46449 | 6448 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 46 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46450 | 6449 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 46 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46451 | 6450 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 47 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46452 | 6451 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 47 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46453 | 6452 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 48 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46454 | 6453 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 48 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46455 | 6454 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 49 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46456 | 6455 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 49 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46457 | 6456 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 50 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46458 | 6457 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 50 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46459 | 6458 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 51 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46460 | 6459 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 51 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46461 | 6460 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 52 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46462 | 6461 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 52 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46463 | 6462 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 53 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46464 | 6463 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 53 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46465 | 6464 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 54 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46466 | 6465 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 54 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46467 | 6466 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 55 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46468 | 6467 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 55 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46469 | 6468 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 56 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46470 | 6469 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 56 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46471 | 6470 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 57 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46472 | 6471 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 57 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46473 | 6472 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 58 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46474 | 6473 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 58 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46475 | 6474 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 59 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46476 | 6475 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 59 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46477 | 6476 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 60 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46478 | 6477 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 60 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46479 | 6478 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 61 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46480 | 6479 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 61 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46481 | 6480 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 62 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46482 | 6481 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 62 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46483 | 6482 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 63 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46484 | 6483 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 63 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46485 | 6484 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 64 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46486 | 6485 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 64 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46487 | 6486 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 65 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46488 | 6487 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 65 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46489 | 6488 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 66 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46490 | 6489 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 66 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46491 | 6490 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 67 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46492 | 6491 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 67 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46493 | 6492 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 68 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46494 | 6493 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 68 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46495 | 6494 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 69 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46496 | 6495 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 69 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46497 | 6496 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 70 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46498 | 6497 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 70 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46499 | 6498 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 71 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46500 | 6499 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 71 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46501 | 6500 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 72 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46502 | 6501 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 72 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46503 | 6502 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 73 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46504 | 6503 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 73 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46505 | 6504 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 74 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46506 | 6505 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 74 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46507 | 6506 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 75 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46508 | 6507 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 75 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46509 | 6508 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 76 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46510 | 6509 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 76 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46511 | 6510 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 77 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46512 | 6511 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 77 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46513 | 6512 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 78 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46514 | 6513 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 78 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46515 | 6514 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 79 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46516 | 6515 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 79 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46517 | 6516 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 80 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46518 | 6517 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 80 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46519 | 6518 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 81 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46520 | 6519 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 81 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46521 | 6520 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 82 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46522 | 6521 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 82 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46523 | 6522 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 83 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46524 | 6523 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 83 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46525 | 6524 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 84 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46526 | 6525 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 84 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46527 | 6526 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 85 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46528 | 6527 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 85 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46529 | 6528 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 86 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46530 | 6529 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 86 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46531 | 6530 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 87 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46532 | 6531 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 87 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46533 | 6532 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 88 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46534 | 6533 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 88 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46535 | 6534 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 89 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46536 | 6535 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 89 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46537 | 6536 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 90 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46538 | 6537 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 90 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46539 | 6538 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 91 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46540 | 6539 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 91 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46541 | 6540 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 92 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46542 | 6541 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 92 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46543 | 6542 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 93 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46544 | 6543 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 93 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46545 | 6544 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 94 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46546 | 6545 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 94 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46547 | 6546 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 95 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46548 | 6547 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 95 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46549 | 6548 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 96 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46550 | 6549 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 96 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46551 | 6550 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 97 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46552 | 6551 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 97 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46553 | 6552 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 98 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46554 | 6553 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 98 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46555 | 6554 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 99 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46556 | 6555 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 99 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46557 | 6556 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 100 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46558 | 6557 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 100 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46559 | 6558 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 101 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46560 | 6559 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 101 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46561 | 6560 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 102 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46562 | 6561 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 102 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46563 | 6562 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 103 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46564 | 6563 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 103 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46565 | 6564 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 104 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46566 | 6565 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 104 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46567 | 6566 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 105 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46568 | 6567 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 105 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46569 | 6568 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 106 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46570 | 6569 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 106 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46571 | 6570 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 107 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46572 | 6571 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 107 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46573 | 6572 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 108 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46574 | 6573 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 108 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46575 | 6574 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 109 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46576 | 6575 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 109 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46577 | 6576 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 110 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46578 | 6577 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 110 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46579 | 6578 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 111 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46580 | 6579 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 111 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46581 | 6580 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 112 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46582 | 6581 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 112 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46583 | 6582 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 113 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46584 | 6583 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 113 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46585 | 6584 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 114 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46586 | 6585 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 114 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46587 | 6586 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 115 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46588 | 6587 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 115 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46589 | 6588 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 116 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46590 | 6589 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 116 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46591 | 6590 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 117 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46592 | 6591 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 117 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46593 | 6592 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 118 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46594 | 6593 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 118 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46595 | 6594 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 119 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46596 | 6595 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 119 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46597 | 6596 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 120 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46598 | 6597 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 3 | 120 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46599 | 6598 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 1 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46600 | 6599 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 1 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46601 | 6600 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 2 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46602 | 6601 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 2 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46603 | 6602 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 3 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46604 | 6603 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 3 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46605 | 6604 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 4 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46606 | 6605 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 4 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46607 | 6606 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 5 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46608 | 6607 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 5 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46609 | 6608 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 6 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46610 | 6609 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 6 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46611 | 6610 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 7 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46612 | 6611 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 7 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46613 | 6612 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 8 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46614 | 6613 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 8 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46615 | 6614 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 9 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46616 | 6615 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 9 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46617 | 6616 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 10 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46618 | 6617 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 10 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46619 | 6618 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 11 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46620 | 6619 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 11 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46621 | 6620 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 12 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46622 | 6621 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 12 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46623 | 6622 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 13 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46624 | 6623 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 13 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46625 | 6624 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 14 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46626 | 6625 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 14 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46627 | 6626 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 15 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46628 | 6627 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 15 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46629 | 6628 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 16 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46630 | 6629 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 16 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46631 | 6630 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 17 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46632 | 6631 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 17 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46633 | 6632 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 18 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46634 | 6633 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 18 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46635 | 6634 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 19 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46636 | 6635 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 19 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46637 | 6636 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 20 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46638 | 6637 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 20 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46639 | 6638 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 21 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46640 | 6639 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 21 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46641 | 6640 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 22 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46642 | 6641 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 22 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46643 | 6642 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 23 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46644 | 6643 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 23 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46645 | 6644 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 24 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46646 | 6645 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 24 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46647 | 6646 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 25 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46648 | 6647 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 25 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46649 | 6648 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 26 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46650 | 6649 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 26 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46651 | 6650 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 27 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46652 | 6651 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 27 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46653 | 6652 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 28 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46654 | 6653 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 28 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46655 | 6654 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 29 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46656 | 6655 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 29 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46657 | 6656 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 30 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46658 | 6657 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 30 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46659 | 6658 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 31 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46660 | 6659 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 31 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46661 | 6660 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 32 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46662 | 6661 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 32 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46663 | 6662 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 33 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46664 | 6663 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 33 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46665 | 6664 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 34 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46666 | 6665 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 34 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46667 | 6666 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 35 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46668 | 6667 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 35 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46669 | 6668 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 36 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46670 | 6669 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 36 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46671 | 6670 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 37 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46672 | 6671 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 37 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46673 | 6672 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 38 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46674 | 6673 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 38 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46675 | 6674 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 39 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46676 | 6675 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 39 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46677 | 6676 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 40 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46678 | 6677 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 40 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46679 | 6678 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 41 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46680 | 6679 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 41 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46681 | 6680 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 42 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46682 | 6681 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 42 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46683 | 6682 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 43 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46684 | 6683 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 43 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46685 | 6684 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 44 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46686 | 6685 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 44 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46687 | 6686 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 45 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46688 | 6687 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 45 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46689 | 6688 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 46 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46690 | 6689 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 46 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46691 | 6690 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 47 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46692 | 6691 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 47 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46693 | 6692 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 48 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46694 | 6693 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 48 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46695 | 6694 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 49 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46696 | 6695 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 49 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46697 | 6696 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 50 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46698 | 6697 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 50 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46699 | 6698 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 51 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46700 | 6699 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 51 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46701 | 6700 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 52 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46702 | 6701 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 52 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46703 | 6702 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 53 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46704 | 6703 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 53 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46705 | 6704 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 54 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46706 | 6705 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 54 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46707 | 6706 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 55 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46708 | 6707 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 55 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46709 | 6708 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 56 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46710 | 6709 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 56 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46711 | 6710 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 57 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46712 | 6711 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 57 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46713 | 6712 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 58 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46714 | 6713 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 58 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46715 | 6714 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 59 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46716 | 6715 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 59 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46717 | 6716 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 60 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46718 | 6717 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 60 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46719 | 6718 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 61 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46720 | 6719 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 61 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46721 | 6720 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 62 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46722 | 6721 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 62 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46723 | 6722 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 63 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46724 | 6723 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 63 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46725 | 6724 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 64 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46726 | 6725 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 64 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46727 | 6726 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 65 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46728 | 6727 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 65 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46729 | 6728 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 66 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46730 | 6729 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 66 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46731 | 6730 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 67 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46732 | 6731 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 67 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46733 | 6732 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 68 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46734 | 6733 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 68 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46735 | 6734 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 69 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46736 | 6735 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 69 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46737 | 6736 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 70 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46738 | 6737 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 70 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46739 | 6738 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 71 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46740 | 6739 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 71 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46741 | 6740 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 72 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46742 | 6741 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 72 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46743 | 6742 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 73 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46744 | 6743 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 73 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46745 | 6744 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 74 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46746 | 6745 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 74 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46747 | 6746 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 75 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46748 | 6747 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 75 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46749 | 6748 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 76 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46750 | 6749 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 76 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46751 | 6750 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 77 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46752 | 6751 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 77 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46753 | 6752 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 78 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46754 | 6753 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 78 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46755 | 6754 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 79 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46756 | 6755 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 79 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46757 | 6756 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 80 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46758 | 6757 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 80 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46759 | 6758 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 81 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46760 | 6759 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 81 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46761 | 6760 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 82 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46762 | 6761 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 82 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46763 | 6762 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 83 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46764 | 6763 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 83 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46765 | 6764 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 84 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46766 | 6765 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 84 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46767 | 6766 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 85 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46768 | 6767 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 85 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46769 | 6768 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 86 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46770 | 6769 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 86 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46771 | 6770 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 87 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46772 | 6771 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 87 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46773 | 6772 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 88 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46774 | 6773 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 88 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46775 | 6774 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 89 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46776 | 6775 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 89 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46777 | 6776 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 90 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46778 | 6777 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 90 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46779 | 6778 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 91 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46780 | 6779 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 91 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46781 | 6780 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 92 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46782 | 6781 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 92 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46783 | 6782 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 93 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46784 | 6783 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 93 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46785 | 6784 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 94 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46786 | 6785 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 94 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46787 | 6786 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 95 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46788 | 6787 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 95 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46789 | 6788 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 96 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46790 | 6789 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 96 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46791 | 6790 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 97 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46792 | 6791 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 97 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46793 | 6792 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 98 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46794 | 6793 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 98 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46795 | 6794 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 99 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46796 | 6795 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 99 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46797 | 6796 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 100 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46798 | 6797 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 100 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46799 | 6798 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 101 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46800 | 6799 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 101 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46801 | 6800 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 102 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46802 | 6801 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 102 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46803 | 6802 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 103 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46804 | 6803 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 103 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46805 | 6804 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 104 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46806 | 6805 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 104 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46807 | 6806 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 105 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46808 | 6807 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 105 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46809 | 6808 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 106 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46810 | 6809 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 106 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46811 | 6810 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 107 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46812 | 6811 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 107 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46813 | 6812 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 108 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46814 | 6813 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 108 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46815 | 6814 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 109 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46816 | 6815 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 109 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46817 | 6816 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 110 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46818 | 6817 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 110 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46819 | 6818 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 111 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46820 | 6819 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 111 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46821 | 6820 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 112 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46822 | 6821 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 112 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46823 | 6822 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 113 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46824 | 6823 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 113 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46825 | 6824 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 114 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46826 | 6825 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 114 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46827 | 6826 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 115 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46828 | 6827 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 115 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46829 | 6828 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 116 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46830 | 6829 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 116 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46831 | 6830 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 117 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46832 | 6831 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 117 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46833 | 6832 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 118 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46834 | 6833 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 118 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46835 | 6834 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 119 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46836 | 6835 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 119 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46837 | 6836 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 120 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46838 | 6837 | Float 32 ABCD | Подключение АКБ | 4 | 120 | 0 - Отключен, 1 - Подключен
Превышение пороговых значений
46839 | 6838 | Float 32 ABCD | Ток выше макс. |  |  | х1 А
46840 | 6839 | Float 32 ABCD | Ток выше макс. |  |  | х1 А
46841 | 6840 | Float 32 ABCD | Ток ниже мин. |  |  | х1 А
46842 | 6841 | Float 32 ABCD | Ток ниже мин. |  |  | х1 А
46843 | 6842 | Float 32 ABCD | Напр. группы выше макс. |  |  | х1 В
46844 | 6843 | Float 32 ABCD | Напр. группы выше макс. |  |  | х1 В
46845 | 6844 | Float 32 ABCD | Напр. группы ниже мин. |  |  | х1 В
46846 | 6845 | Float 32 ABCD | Напр. группы ниже мин. |  |  | х1 В
46847 | 6846 | Float 32 ABCD | SOC группы ниже мин. |  |  | х1 %
46848 | 6847 | Float 32 ABCD | SOC группы ниже мин. |  |  | х1 %
46849 | 6848 | Float 32 ABCD | Напр. АКБ выше макс. |  |  | х1 В
46850 | 6849 | Float 32 ABCD | Напр. АКБ выше макс. |  |  | х1 В
46851 | 6850 | Float 32 ABCD | Напр. АКБ ниже мин. |  |  | х1 В
46852 | 6851 | Float 32 ABCD | Напр. АКБ ниже мин. |  |  | х1 В
46853 | 6852 | Float 32 ABCD | Сопр. АКБ выше макс. |  |  | х1 Ом
46854 | 6853 | Float 32 ABCD | Сопр. АКБ выше макс. |  |  | х1 Ом
46855 | 6854 | Float 32 ABCD | SOC АКБ ниже мин. |  |  | х1 %
46856 | 6855 | Float 32 ABCD | SOC АКБ ниже мин. |  |  | x1 %
46857 | 6856 | Float 32 ABCD | SOH АКБ ниже мин. |  |  | x1 %
46858 | 6857 | Float 32 ABCD | SOH АКБ ниже мин. |  |  | x1 %
46859 | 6858 | Float 32 ABCD | Температура АКБ выше макс. |  |  | х1 ℃
46860 | 6859 | Float 32 ABCD | Температура АКБ выше макс. |  |  | х1 ℃
46861 | 6860 | Float 32 ABCD | Резерв
46862 | 6861 | Float 32 ABCD | Резерв
46863 | 6862 | Float 32 ABCD | Резерв
46864 | 6863 | Float 32 ABCD | Резерв
46865 | 6864 | Float 32 ABCD | Резерв
46866 | 6865 | Float 32 ABCD | Резерв
46867 | 6866 | Float 32 ABCD | Резерв
46868 | 6867 | Float 32 ABCD | Резерв
46869 | 6868 | Float 32 ABCD | Резерв
46870 | 6869 | Float 32 ABCD | Резерв
46871 | 6870 | Float 32 ABCD | Резерв
46872 | 6871 | Float 32 ABCD | Резерв
46873 | 6872 | Float 32 ABCD | Резерв
46874 | 6873 | Float 32 ABCD | Резерв
46875 | 6874 | Float 32 ABCD | Резерв
46876 | 6875 | Float 32 ABCD | Резерв
46877 | 6876 | Float 32 ABCD | Резерв
46878 | 6877 | Float 32 ABCD | Резерв
46879 | 6878 | Float 32 ABCD | Резерв
46880 | 6879 | Float 32 ABCD | Резерв
46881 | 6880 | Float 32 ABCD | Резерв
46882 | 6881 | Float 32 ABCD | Резерв
46883 | 6882 | Float 32 ABCD | Резерв
46884 | 6883 | Float 32 ABCD | Резерв
46885 | 6884 | Float 32 ABCD | Резерв
46886 | 6885 | Float 32 ABCD | Резерв
46887 | 6886 | Float 32 ABCD | Резерв
46888 | 6887 | Float 32 ABCD | Резерв
46889 | 6888 | Float 32 ABCD | Резерв
46890 | 6889 | Float 32 ABCD | Резерв
46891 | 6890 | Float 32 ABCD | Резерв
46892 | 6891 | Float 32 ABCD | Резерв
46893 | 6892 | Float 32 ABCD | Резерв
46894 | 6893 | Float 32 ABCD | Резерв
46895 | 6894 | Float 32 ABCD | Резерв
46896 | 6895 | Float 32 ABCD | Резерв
46897 | 6896 | Float 32 ABCD | Резерв
46898 | 6897 | Float 32 ABCD | Резерв
46899 | 6898 | Float 32 ABCD | Резерв
46900 | 6899 | Float 32 ABCD | Резерв
Ошибка датчика группы
46901 | 6900 | Float 32 ABCD | Ошибка датчика группы | 1 |  | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Ошибка группы, Бит 1: Ошибка АКБ, Бит 2: АКБ отключена, Бит 3: Напр. АКБ выше макс., Бит4: Напр. АКБ ниже мин., Бит 5: Сопр. АКБ выше макс., Бит 6: SOC ниже мин., Бит 7: SOH ниже мин., Бит 8: Температура АКБ выше макс., Бит 9-15: резерв
46902 | 6901 | Float 32 ABCD | Ошибка датчика группы | 1 |  | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Ошибка группы, Бит 1: Ошибка АКБ, Бит 2: АКБ отключена, Бит 3: Напр. АКБ выше макс., Бит4: Напр. АКБ ниже мин., Бит 5: Сопр. АКБ выше макс., Бит 6: SOC ниже мин., Бит 7: SOH ниже мин., Бит 8: Температура АКБ выше макс., Бит 9-15: резерв
46903 | 6902 | Float 32 ABCD | Ошибка датчика группы | 2 |  | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Ошибка группы, Бит 1: Ошибка АКБ, Бит 2: АКБ отключена, Бит 3: Напр. АКБ выше макс., Бит4: Напр. АКБ ниже мин., Бит 5: Сопр. АКБ выше макс., Бит 6: SOC ниже мин., Бит 7: SOH ниже мин., Бит 8: Температура АКБ выше макс., Бит 9-15: резерв
46904 | 6903 | Float 32 ABCD | Ошибка датчика группы | 2 |  | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Ошибка группы, Бит 1: Ошибка АКБ, Бит 2: АКБ отключена, Бит 3: Напр. АКБ выше макс., Бит4: Напр. АКБ ниже мин., Бит 5: Сопр. АКБ выше макс., Бит 6: SOC ниже мин., Бит 7: SOH ниже мин., Бит 8: Температура АКБ выше макс., Бит 9-15: резерв
46905 | 6904 | Float 32 ABCD | Ошибка датчика группы | 3 |  | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Ошибка группы, Бит 1: Ошибка АКБ, Бит 2: АКБ отключена, Бит 3: Напр. АКБ выше макс., Бит4: Напр. АКБ ниже мин., Бит 5: Сопр. АКБ выше макс., Бит 6: SOC ниже мин., Бит 7: SOH ниже мин., Бит 8: Температура АКБ выше макс., Бит 9-15: резерв
46906 | 6905 | Float 32 ABCD | Ошибка датчика группы | 3 |  | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Ошибка группы, Бит 1: Ошибка АКБ, Бит 2: АКБ отключена, Бит 3: Напр. АКБ выше макс., Бит4: Напр. АКБ ниже мин., Бит 5: Сопр. АКБ выше макс., Бит 6: SOC ниже мин., Бит 7: SOH ниже мин., Бит 8: Температура АКБ выше макс., Бит 9-15: резерв
46907 | 6906 | Float 32 ABCD | Ошибка датчика группы | 4 |  | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Ошибка группы, Бит 1: Ошибка АКБ, Бит 2: АКБ отключена, Бит 3: Напр. АКБ выше макс., Бит4: Напр. АКБ ниже мин., Бит 5: Сопр. АКБ выше макс., Бит 6: SOC ниже мин., Бит 7: SOH ниже мин., Бит 8: Температура АКБ выше макс., Бит 9-15: резерв
46908 | 6907 | Float 32 ABCD | Ошибка датчика группы | 4 |  | Статус "0" - Норма, Статус "1" - Ошибка. Бит 0: Ошибка группы, Бит 1: Ошибка АКБ, Бит 2: АКБ отключена, Бит 3: Напр. АКБ выше макс., Бит4: Напр. АКБ ниже мин., Бит 5: Сопр. АКБ выше макс., Бит 6: SOC ниже мин., Бит 7: SOH ниже мин., Бит 8: Температура АКБ выше макс., Бит 9-15: резерв
Подключение датчика группы
46909 | 6908 |  | Подключение датчика группы | 1 |  | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46910 | 6909 |  | Подключение датчика группы | 1 |  | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46911 | 6910 |  | Подключение датчика группы | 2 |  | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46912 | 6911 |  | Подключение датчика группы | 2 |  | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46913 | 6912 |  | Подключение датчика группы | 3 |  | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46914 | 6913 |  | Подключение датчика группы | 3 |  | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46915 | 6914 |  | Подключение датчика группы | 4 |  | 0 - Отключен, 1 - Подключен
46916 | 6915 |  | Подключение датчика группы | 4 |  | 0 - Отключен, 1 - Подключен
Время измерения сопротивления
46917 | 6916 |  | Время измерения сопротивления | 1 |  | х1, временная метка
46918 | 6917 |  | Время измерения сопротивления | 1 |  | х1, временная метка
46919 | 6918 |  | Время измерения сопротивления | 2 |  | х1, временная метка
46920 | 6919 |  | Время измерения сопротивления | 2 |  | х1, временная метка
46921 | 6920 |  | Время измерения сопротивления | 3 |  | х1, временная метка
46922 | 6921 |  | Время измерения сопротивления | 3 |  | х1, временная метка
46923 | 6922 |  | Время измерения сопротивления | 4 |  | х1, временная метка
46924 | 6923 |  | Время измерения сопротивления | 4 |  | х1, временная метка